# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：杭锦旗污水厂三期建设项目

建设单位：杭锦旗城市公用事业服务中心（盖章）

编制日期：           2026年5月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 杭锦旗污水厂三期建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2603-150625-04-01-604611 |  |  |
| 建设单位联系人 | 冯志座 | 联系方式 | 13214773547 |
| 建设地点 | 鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇污水处理厂厂区预留空地内 |  |  |
| 地理坐标 | E：108度43分18.919秒，N：39度51分24.137秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4620污水处理及其再生利用 | 建设项目 行业类别 | 四十三、水的生产和供应业—95.污水处理及其再生利用中的“新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理的” |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 杭锦旗发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 杭发改发〔2026〕31号 |
| 总投资（万元） | 6076.9 | 环保投资（万元） | 1526 |
| 环保投资占比（%） | 25.11 | 施工工期 | 30个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 19796.5 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《鄂尔多斯市杭锦旗国土空间总体规划（2021—2035年）》； 审批机关：内蒙古自治区人民政府； 审批文件名称及文号：《内蒙古自治区人民政府关于鄂尔多斯市达拉特旗等7个旗国土空间总体规划（2021—2035年）的批复》（内政字〔2024〕86号）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据《杭锦旗国土空间总体规划（2021—2035年）》中4.3水资源保护与利用提出：完善污水处理设施，完善中水收集设施，完善再生水工程设施。 本项目为城镇生活污水处理厂三期建设工程，符合《杭锦旗国土空间总体规划（2021—2035年）》的要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.项目与鄂尔多斯市生态环境分区管控要求符合性分析 根据鄂尔多斯市生态环境局于2024年8月6日发布的《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》，依据生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等调整情况，结合全市经济社会发展和生态环境保护实际，调整优先保护、重点管控、一般管控三类环境管控单元，分区分类实施精细化管控。优先保护单元突出系统性保护，保持空间格局基本稳定，部分单元结合生态保护红线予以调整；重点管控单元突出精细化管理，空间格局与环境治理格局相匹配，部分单元根据产业园区、矿区和城镇开发边界进行调整；一般管控单元保持基本稳定，为经济社会发展和生态环境保护预留空间。调整后，全市按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为171个环境管控单元。其中，优先保护单元76个，面积占比64.35%；重点管控单元86个，面积占比28.10%；一般管控单元9个，面积占比7.56%。 生态环境准入清单保持一定的延续性，维持“市级总体管控要求——单元管控要求”两个层级框架（即1个鄂尔多斯市总体准入清单、171个环境管控单元准入清单），坚持目标和问题导向，以区域生态环境质量改善目标为核心，实施差异化管理。优先保护单元以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。重点管控单元应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。 （1）生态保护红线 本项目位于锡尼镇污水处理厂厂区预留空地内，对照鄂尔多斯市生态环境管控分区图，本项目压覆了重点管控单元（环境管控单元名称为鄂尔多斯新能源产业示范区）。经调查评价范围内无饮用水水源地、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区，不涉及生态环境脆弱区、禁止开发区域以及其他各类保护地，项目的建设符合生态保护红线的要求。 综上所述，本项目符合生态保护红线的要求。 （2）环境质量底线 2025年6月，内蒙古自治区生态环境厅发布《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》，报告指出“2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标”。故项目所在区域为达标区域。根据引用监测报告的监测结果，环境空气中氨、硫化氢的平均值检测结果均可满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）附录D中最高允许浓度限值要求。因此，项目区域生态环境质量较好。 本项目为污水处理厂三期建设工程，运营过程中会产生一定量的废气、噪声和固体废物，采取相应措施后均可达标排放，不会明显降低区域环境质量现状，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目不属于高污染、高能耗产业类型，项目资源利用包括电源和原料，项目资源消耗量相对较小，不会突破区域的资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 本项目位于鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇污水处理厂厂区预留空地内，根据内蒙古自治区生态环境厅平台查询结果，本项目所在区域为重点管控单元，环境管控单元名称为鄂尔多斯新能源产业示范区，管控单元编码为ZH15062520002。 本项目与该单元的管控要求的符合性见下表： 表1-1 项目与《鄂尔多斯市生态环境准入清单》相符性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元类别; 管控要求; 本项目; 符合性分析. ZH15062520002; 鄂尔多斯新能源产业示范区; 重点管控 单元; 空间布局约束; 1.禁止不符合园区产业定位及规划环评等要求的项目入园；对于国家明令淘汰的落后产能和不符合国家产业政策的项目，禁止向工业园区转移。 2.与滞洪区、自然保护区和居民点等环境敏感区之间设置合理的防护隔离带。; 1.本项目为污水处理厂三期建设工程，符合国家产业政策。 2.项目厂址500m范围内没有居民等敏感目标。; 符合. 污染物排放管控; 1.按“清污分流”“雨污分流”“污污分流”原则，污水应收尽收，全部回用或作为景观用水不外排。 2.加强对废气特别是有毒及恶臭气体的收集和处置，严格控制挥发性有机物（VOCs）排放。 3.固体废物产生量大的化工园区应配套建设固体废物处置设施。 4.重点行业粉状物料堆场实现全封闭，块状物料堆场安装抑尘设施。 5.燃煤发电机组执行大气污染物超低排放限值。; 1.本项目一二期现状处理能力为8500t/d，其中3000t/a送往处于试运行阶段的杭锦旗锡尼镇污水处理厂尾水水质净化工程，其余5500t统筹用于园林绿化、鄂尔多斯市新能源产业示范区企业及内蒙古能源发电杭锦发电有限公司工业用水，不外排。 本次三期建设工程建成后全厂处理中水能力为14000t/d，届时，尾水水质净化工程已完成验收正式运行，其中原一二期的3000吨及本次新增的5500吨排入杭锦旗锡尼镇污水处理厂尾水水质净化工程进行深度处理，处理达标后用于周边企业回用及陶赖沟生态补水。其余5500吨统筹用于园林绿化、鄂尔多斯市新能源产业示范区企业及内蒙古能源发电杭锦发电有限公司工业用水，不外排。出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918—2002）及其修改单中一级A标准、《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923—2024）、《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920—2020）。 2.本项目恶臭气体经除臭后达标排放。 3.本项目固体废物均得到合理处置。 4.本项目无粉状物料堆场。 5.本项目不涉及燃煤。; 符合. 资源利用效率要求; 严控地下水超采。新建、改建、扩建的高耗水工业项目，禁止擅自使用地下水。食品、制药等项目取用地下水，须经有管理权限的水行政主管部门批准。; 本项目不涉及地下水开采。本项目不属于高耗水项目。; 符合. 综上所述，项目的建设符合鄂尔多斯市生态环境分区管控的相关要求。 2.选址合理性分析 本项目为污水处理厂三期建设工程（不包含中水外输管线），位于鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇污水处理厂厂区预留空地内，所在区域未占用农田、林地、自然保护区、风景名胜区等。 本项目厂址500m范围内无居民等敏感目标，且采取报告表中提出的各项环保措施后，本项目的建设对环境影响较小，因此，本项目选址合理。 3.产业政策符合性分析 本项目为污水处理厂三期建设工程，项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号，自2024年2月1日起施行）中“鼓励类”中“四十二、环境保护与资源节约综合利用，3．城镇污水垃圾处理：城镇生活污水处理”。 2026年3月25日，项目取得《杭锦旗发展和改革委员会关于杭锦旗污水厂三期建设项目可行性研究报告批复的通知》（杭发改发〔2026〕31号）。 综上，项目的建设符合国家产业政策。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 杭锦旗锡尼镇是全旗政治、经济、文化与居住中心，近年来随着城市更新行动、镇区扩容提质、人口与产业集聚等进程加快，城镇污水产生量持续快速增长。杭锦旗锡尼镇污水处理厂承担着锡尼镇及周边部分区域的污水处理任务。锡尼镇污水处理厂总体设计处理能力为25000m3/d，其中一期工程初始设计处理能力为5000t/d，一期工程于2010年9月验收后投入运营。2019年二期工程扩建后分担一期污水处理负荷，使一期污水厂处理能力减为原设计规模的40%，即2000t/d，提高水力停留时间，从而保证污水可以稳定达标。杭锦旗锡尼镇污水处理厂一期工程现有处理能力为2000t/d，处理工艺采用“AAO法+磁混凝澄清池”工艺；二期工程现有处理能力为6500t/d，处理工艺采用“五段Bardenpho+磁混凝澄清池”工艺。 随着城区排水规模持续增加，现运行的二期污水处理厂处于高负荷运行状态。故于2025年提出改造一期工程，并于2025年9月26日取得《鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局关于杭锦旗污水厂更新改造建设项目环境影响报告表的批复》（鄂杭环审字〔2025〕17号），计划将一期工程污水处理规模更新改造为5000t/d，二期工程污水处理规模不变，污水厂总体处理能力为11500t/d。 但随着锡尼镇平房区改造推进、新建小区陆续投用、污水收集管网持续完善以及常住人口不断增加，现有污水处理设施已接近满负荷运行，雨季及高峰时段存在超负荷运行和溢流风险。随着镇区开发力度加大、污水收集范围进一步扩大，污水产生量将会持续增长，现有处理设施规模已完全无法适配近远期发展需求。若不及时推进三期扩建工程，未来必将出现处理能力不足、污水无法全量处置、雨季溢流风险加剧等问题，既会束缚城镇发展空间，也会引发水体污染、生态破坏等突出环境安全隐患。 为保障杭锦旗锡尼镇高质量发展的环保需求，需尽快扩建污水厂，进一步提升处理能力、优化工艺并增强系统韧性。同时，三期工程建成后可适当减轻现有一期工程的运行压力。因此，决定暂缓实施一期更新改造工程，改为全力推进三期扩建工程，以最大程度缓解污水厂的处理压力。 本次三期新增处理规模为5500t/d，处理工艺采用“粗格栅+细格栅+曝气沉砂池+改良Bardenpho+二沉池+磁混凝沉淀池+V型滤池+消毒”工艺；污泥处理方案采用“机械浓缩+高压板框压滤脱水”工艺。本项目建成后污水厂总规模达到1.4万t/d。本项目由杭锦旗城市公用事业服务中心负责建设，后期由内蒙古德源水务有限公司负责运营。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，本项目属于“四十三、水的生产和供应业”中“95.污水处理及其再生利用”中的“新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理的”，需编制环境影响报告表。因此，杭锦旗城市公用事业服务中心委托我公司承担了本项目的环境影响评价工作。接到委托后，我公司第一时间进行现场踏勘、必要的工程分析，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求编制完成了本项目的环境影响评价报告表。 2.现有工程概况 2.1现有项目环保手续履行情况 杭锦旗锡尼镇污水处理厂最初于2006年4月24日取得《鄂尔多斯市环境保护局关于鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇排水工程项目环境影响报告表的批复》（鄂环监发〔2006〕55号），并于2010年9月15日取得《鄂尔多斯市环境保护局关于鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇排水工程竣工环境保护验收意见的批复》（鄂环察验〔2010〕27号）完成验收工作，设计处理能力为5000t/d。该污水厂于2015年6月23日取得《鄂尔多斯市环境保护局关于鄂尔多斯市杭锦旗污水处理厂提标改造工程环境影响报告表的批复》（鄂环评字〔2015〕227号），对该污水厂进行了提标改造。2015年一期项目改造不扩大处理能力，对处理工艺进行改造，同时更换老旧设备，升级中控系统。改造完成后，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918—2002）及其修改单中一级A标准。2018年对新增污水厂进行扩建，于2018年4月23日取得《杭锦旗环境保护局关于杭锦旗锡尼镇污水处理厂扩建工程环境影响报告表的批复》（杭环评字〔2018〕9号），并于2019年8月14日完成自主验收工作。该扩建工程完成后处理能力为6500t/d（二期），原有污水厂处理能力减为原设计规模（5000t/d，一期）的40%，即2000t/d，提高水力停留时间，从而保证污水可以稳定达标，最终全厂现状处理能力为8500t/d。 2.2现有项目建设情况 杭锦旗锡尼镇污水处理厂一期工程设计处理能力为5000t/d，处理工艺采用A2/O法，主要由预处理、A2/O池、二沉池、过滤、消毒池和污泥处理等几部分组成。于2009年8月建设运行。2015年进行了提标改造工程，增加了细格栅及曝气沉砂池、氧化池、厌氧池等，2017年新增了磁混凝澄清池。现阶段，污水厂一期工程因设备老旧等原因处理能力减为2000t/d。出厂水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918—2002）及其修改单中一级A标准。 污水厂二期工程处理能力为6500t/d，选择“五段式生物池（Bardenpho）+磁混凝澄清池”作为本工程的污水处理工艺，即生物处理段采用五段Bardenpho工艺（A/A/O/A/O五段工艺，采用能独立分别控制厌氧、第一缺氧、第一好氧、第二缺氧、第二好氧区域组成的生物除磷脱氮反应池），后续深度处理采用磁混凝澄清池，最后再用O3进行去除色度，二氧化氯消毒的方案。出厂水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918—2002）及其修改单中一级A标准、《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923—2024）、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920—2020），统筹用于园林绿化、鄂尔多斯市新能源产业示范区企业及内蒙古能源发电杭锦发电有限公司工业用水，不外排。 3.建设内容 项目名称：杭锦旗污水厂三期建设项目 建设单位：杭锦旗城市公用事业服务中心 建设性质：扩建 建设地点：项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇污水处理厂厂区预留空地内，厂址中心地理坐标为：E108°43'18.919"，N39°51'24.137"。项目地理位置图见附图2。 建设内容及规模：现状杭锦旗污水厂一期、二期总处理规模8500t/d，本次三期新增处理规模5500t/d，本项目建成后污水厂总处理规模达到1.4万t/d。三期处理工艺采用“粗格栅+细格栅+曝气沉砂池+改良Bardenpho+二沉池+磁混凝沉淀池+V型滤池（按现状工程与本次规模合计1.4万t/d设计）+消毒”工艺；污泥处理方案采用“机械浓缩+高压板框压滤脱水”工艺，设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918—2002）及其修改单中一级A标准、《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923—2024）、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920—2020）。本次三期工程新增的5500t/d处理出水，将全部进入杭锦旗锡尼镇污水处理厂尾水水质净化工程进行后续处置与利用。 主要建设内容为：预处理间、生物池、配水集泥井、二沉池及提升泵池、磁混凝沉淀间、清水池、送水泵房、加氯加药间、鼓风机房、贮泥池、污泥脱水机房、V型滤池间及附属配套设施等。 占地面积：本项目位于锡尼镇污水处理厂厂区预留空地内，占地面积19796.5m2。 项目投资：本项目总投资为6076.9万元，其中环保投资为1526万元，占总投资的25.11%。 项目组成见表2-1。 表2-1 三期项目组成一览表 类别; 工程名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 预处理间; 粗格栅; 平均流量：Q均＝5500m³/d 类型：钢筋混凝土平行渠道 数量：1座，格栅渠道数2条 单格尺寸：L×B×H=5.8×0.8×0.7m（有效水深）; 新建. 进水泵房; 类型：半地下式钢筋混凝土构筑物，与粗格栅渠合建 数量：1座 尺寸：L×B×H=4.6×7.1×2.75m（有效水深）; 新建. 细格栅; 类型：钢筋混凝土平行渠道，与曝气沉砂池合建 数量：1座，渠道数2条 单格尺寸：L×B×H=6.47×1.06×1.05m（有效水深）; 新建. 曝气沉砂池; 类型：钢筋混凝土池，与细格栅渠合建 数量：1座，2组 单组尺寸：L×B×H=9.0×0.95×2.85m（有效水深）; 新建. 生物池; 类型：矩形钢筋混凝土池 数量：2座 单座尺寸：L×B×H=35.5×23.9×7.0m（其中有效水深为6.0m） 设计参数：有效池容：V总=15295m3； 总停留时间：T=27.6h，其中 厌氧段：1.0h 前缺氧段：10.2h 前好氧段：13.9h 后缺氧段：1.5h 后好氧段：1.0h 混合液回流比：400% 污泥回流比：100% MLSS：4g/L 污泥产率系数：0.90kgMLSS/kgBOD 反硝化速率：0.029kgNO3-N/（kgMLSS·d） 剩余污泥量：T=2811kg/d，含水率99.2%; 新建. 配水集泥井; 类型：半地下式钢筋混凝土 数量：1座; 新建. 二沉池; 类型：半地下式钢筋混凝土圆形周进、周出辐流式沉淀池 数量：2座 表面负荷：qma×=0.67m3/m2·hr 单座尺寸：直径D=20mH=4.0m（有效水深）; 新建. 提升泵池; 类型：半地下式钢筋混凝土矩形 数量：1座 单座尺寸：L×B×H=6.4×5.3×4.1m（有效水深）; 新建. 磁混凝沉淀间; 类型：半地下式钢筋混凝土矩形 数量：1座 单座尺寸：L×B×H=21.05×14.4×7.7m（房间尺寸）; 新建. V型滤池间; 平均流量：Q均＝14000m³/d（现状一期、二期工程未配套建设滤池设施，导致出水SS等关键水质指标稳定性不足。为有效保障出水水质，本次V型滤池按现状工程与本次设计总规模统一规划设计） 类型：滤池半地下式钢筋混凝土构筑物，设备间地上式框架结构合建 数量：1座，4格 单座尺寸：滤池：L×B×H=27.35×15.0×6.2m 设备间：L×B×H=9.55×15.0×9.1m 设计参数：单格过滤面积：17.5m2 常规滤速：6.2m3/m2·h（峰值流量） 强制滤速：8.2m3/m2·h（考虑1格进行反冲洗，且达峰值流量情况） 滤料层厚度：1.2m 承托层厚度：0.15m; 新建. 清水池; 类型：地上式钢筋混凝土结构 数量：1座，2格 单格尺寸：L×B×H=16×12×3m（有效水深） 设计参数：调节体积比例：18% 次氯酸钠投加量：8mg/L（有效氯）; 新建. 送水泵房; 类型：半地下式框架结构 数量：1座 尺寸：泵房L×B×H=19.3×7.2×7.6m 设备间L×B×H=12.1×11.4×4.5m; 新建. 鼓风机房; 功能：为污水处理提供足够的空气量 数量：1座 平面尺寸：L×B=16.6×8.5m; 新建. 贮泥池; 污泥量：375m3/d 数量：1座 土建尺寸：L×B×H=7.0×7.0×4.0m（有效深度）; 新建. 污泥脱水机房; 污泥量：3kgDS/d 类型：框架结构 数量：1座 建筑尺寸：L×B×H=28.8m×18.2m×15.0m; 新建. 除臭系统; 生物池的缺氧段安装微生物培养箱4台，采用全过程除臭工艺。; 新建. 储运工程; 厂内道路; 在各主要建构筑物间通道内新建永久道路并相互回环畅通，道路宽度4米，主路口转弯半径9米; 新建. 加氯加药间; 类型：地上式框架结构，用于各类药剂的存储及投加 数量：1座，2格 尺寸：L×B×H=24.2×10×5.1m（有效水深） 设计参数：①碳源药剂：液态乙酸钠（20%） 投加量：78mg/L ②絮凝剂：聚合硫酸铁，现场配制 投加量：98.7mg/L ③助凝剂：PAM，现场配制 制备投加浓度：0.1%~0.2% 投加量：1.5mg/L ④消毒剂：液态次氯酸钠（有效成分10%） 投加量：8mg/L（有效氯）; 新建. 污泥车; 脱水后，污泥直接进入污泥车外运，不在厂区内暂存。; -. 辅助工程; 办公用房; 依托污水厂已有办公楼，位于一期工程北侧，建筑面积667.8m2，1F; 依托. 在线监测室; 依托二期工程在线监测室，在线监测仪，包括：CODCr、TOC水质自动分析仪、NH3-N水质自动分析仪、TP水质自动分析仪、TN水质自动分析仪、pH水质自动分析仪、超声波明渠流量计、浊度计等; 依托. 危废库; 位于一期工程厂区东侧，建筑面积16m2，用于暂存污水厂实验室产生的分析废液和运营期产生的废机油。危废暂存库地面及裙脚、导流渠、集液池（0.027m3）防渗措施自下而上依次为：基础防渗层+2mm厚HDPE防渗膜+15cm抗渗C30钢筋混凝土结构+环氧树脂涂层防腐，防渗系数≤1.0×10-10cm/s。 实验室分析废液定期交由通辽市轩鼎鸿泰环保科技有限公司拉运处置。 废矿物油定期交由鄂尔多斯市蒙鸿再生资源回收有限公司拉运处置。; 依托. 配电室; 40m2，砖混结构，1间; 新建. 公用 工程; 给水工程; 生活用水由市政自来水管网供给； 生产用水为污水厂处理后的中水（污水进入V型滤池后，与全厂一期、二期、三期的中水混合后统一利用）。; --. 排水工程; 生活污水排入本项目污水处理系统； V型滤池反冲洗废水进入污水厂污水井，不外排。; --. 供电工程; 由污水厂原有电网供电。; --. 供暖工程; 本项目为市政集中供暖。; --. 环保 工程; 废气; 对产生恶臭气体的格栅、生化池、污泥脱水等工序布置于全封闭厂房内，并在生物池的缺氧段安装微生物培养箱4台，可实现全过程除臭。; 新建. 废水; 生活污水排入本项目污水处理系统； 本项目污水处理厂处理后的中水全部实现再生利用（即污水回用）。本次三期建设工程建成后全厂处理中水能力为14000t/d，届时，尾水水质净化工程已完成验收正式运行，其中原一二期的3000吨及本次新增的5500吨排入杭锦旗锡尼镇污水处理厂尾水水质净化工程进行深度处理，处理达标后用于周边企业回用及陶赖沟生态补水。其余5500吨统筹用于园林绿化、鄂尔多斯市新能源产业示范区企业及内蒙古能源发电杭锦发电有限公司工业用水，不外排。; --. 固废; 项目运行过程中产生的栅渣、沉砂、脱水污泥集中收集后定期送锡尼镇垃圾填埋场处理; --. 噪声; 选用低噪设备、基础减振、封闭隔声等措施; --. 表2-2 扩建后全厂项目组成一览表 类别; 工程名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 一期现有工程; 预处理间; 进水井; 数量：1座，41.86m3，尺寸：4.6m×2.6m×3.5m（长×宽×高），闸门DN600。; 已建. 格栅间; 格栅间1座：5.65m×6.5m×8.0m，地下3.4m，地上4.6m，为钢混结构。 地下格栅渠：单条4.4m×0.8m×3.4m，共2条。; 已建. 污水提升泵房; 数量：1座，尺寸：4.75m×6.5m×9.8m，污水提升泵房与粗格栅间合建。; 已建. 细格栅沉砂间; 数量：1座，尺寸：14m×8m×6.3m，细格栅间与沉砂间合建。; 已建. 改良AAO池; 设计规模：2000t/d 厌氧池：2座，每座尺寸：11.35m×3.0m×5.1m； 缺氧池：2座，每座尺寸：15m×21m×5.1m； 好氧池：2座，每座尺寸：6m×12m×5.1m。; 已建. 二沉池; 数量：2座，尺寸：Φ14.6m×2.7m（直径×有效高度），HRT：3.6h，表面负荷：0.84m3/m2•h。; 已建. 磁混凝澄清池; 共设置2座磁混凝澄清池，每座包括絮凝池1座，磁混凝池2座，澄清池1座。; 已建. 消毒池; 数量：1座，尺寸：12.6m×7.1m×3.7m（全地下）。; 已建. 外回流污泥池; 数量：1座，尺寸：10.2m×6.6m×4.0m（全地下） 主要设备：污泥回流泵2台。; 已建. 混合反应池; 数量：1座，尺寸：9.6m×5.2m×3.95m（全地下） 主要设备：剩余污泥泵4台。; 已建. 污泥调理池; 数量：1座，尺寸：11.6m×6.6m×4.0m（地下1.75m） 主要设备：污泥泵4台。; 已建. 污泥脱水机房; 数量：1座，尺寸：14.3m×11.3m×6m（地上，两层） 压滤机泵：2台，规格：NM053BY01L06V，Q=6-30m/h，N=5.5kW 带式脱水机：2台，规格：DNY1000A，B=1.0m，N=1.1+0.75kW; 已建. 加药间; 数量：1座；尺寸：14m×7.1m×4.5m（全地上）。; 已建. 鼓风机房; 数量：1间，尺寸：19.7m×8.9m×5.55m（全地上），砖混结构，数量：1座，尺寸10.6m×8.9m=174.1m2。; 已建. 除臭设施; 生物池的缺氧段安装微生物培养箱4台，采用全过程除臭工艺; 已建. 应急池; 位于污水处理厂南墙南侧60米处，水池为钢筋混凝土结构，无盖，结构尺寸为37m×35m×5m，池内设置两台潜污泵，两用1备（冷备库房），50m3/h，扬程为8m，功率为3kW；池内隔离出20m2的水池作为进水提升泵站，泵站内设置三台潜污泵，两用一备。; 已建. 二期现有工程; 预处理间; 粗格栅; 粗格栅：2条，设计流量：584.4m3/h，宽度0.7m，高度3m，栅条净距20mm，安装角度75°; 已建. 进水泵房; 4台潜污泵（3用1备，其中两台为变频运行），流量为150m3/h，扬程：7m。; 已建. 细格栅间; 细格栅：2台，单台设计流量：223.45m3/h，渠道宽1000mm，格栅间隙3mm; 已建. 曝气沉砂池; 1座（分2格），水力停留时间8.5min 去除污水中的无机砂粒，通过水的旋流运动，增加了无机颗粒之间的相互碰撞与摩擦的机会，使黏附在砂粒上的有机物得以去除，把表面附着的有机物除去; 已建. 生物池; 1座矩形池（分2格，每格分别由5个池子组成），设计规模0.65×104m3/d; 已建. 污泥泵站; 4台（3用1备）回流污泥泵，单台流量110m3/h 2台（1用1备）剩余污泥泵，单台流量21m3/h; 已建. 二沉池; 2座中心驱动普通辐流式二沉池，直径18m，有效水深为4.5m，设计流量223.44m3/h; 已建. 磁混凝澄清池; 絮凝池1座，设计流量223.44m3/h，单池容积3.5m3 磁混凝池2座，设计流量223.44m3/h，单池容积7m3 澄清池采用高效沉淀池，设计流量223.44m3/h，沉淀池平面尺寸4m; 已建. 臭氧接触池及中水池; 臭氧接触池和中水池合建，设计规模0.85×104m3/d，总体平面尺寸为27×18m; 已建. 臭氧发生间; 2台产量为1.5kg/h的臭氧发生器; 已建. 鼓风机房; 罗茨风机共4台，3用1备; 已建. 污泥脱水机房; 带式压滤机和板框式压滤机相结合2台，预留一台设备的土建安装位置，单台污泥处理量15~25m3/h。; 已建. 综合加药间; 设在深度处理间内，设计流量为446.87m3/h。; 已建. 二氧化氯投加; 设备放在现状污水厂的加氯间内，3台（2用1备）设计流量0.85×104m3/d; 已建. 送水泵房; 半地下式结构，地下4.5m，地上5.5m，平面尺寸为9×30m，设置4台卧式离心泵，3用1备; 已建. 三期新建工程; 预处理间; 粗格栅; 平均流量：Q均＝5500m³/d 类型：钢筋混凝土平行渠道 数量：1座，格栅渠道数2条 单格尺寸：L×B×H=5.8×0.8×0.7m（有效水深）; 新建. 进水泵房; 类型：半地下式钢筋混凝土构筑物，与粗格栅渠合建 数量：1座 尺寸：L×B×H=4.6×7.1×2.75m（有效水深）; 新建. 细格栅; 类型：钢筋混凝土平行渠道，与曝气沉砂池合建 数量：1座，渠道数2条 单格尺寸：L×B×H=6.47×1.06×1.05m（有效水深）; 新建. 曝气沉砂池; 类型：钢筋混凝土池，与细格栅渠合建 数量：1座，2组 单组尺寸：L×B×H=9.0×0.95×2.85m（有效水深）; 新建. 生物池; 类型：矩形钢筋混凝土池 数量：2座 单座尺寸：L×B×H=35.5×23.9×7.0m（其中有效水深为6.0m）; 新建. 配水集泥井; 类型：半地下式钢筋混凝土 数量：1座; 新建. 二沉池; 类型：半地下式钢筋混凝土圆形周进、周出辐流式沉淀池 数量：2座 表面负荷：qma×=0.67m3/m2·hr 单座尺寸：直径D=20mH=4.0m（有效水深）; 新建. 提升泵池; 类型：半地下式钢筋混凝土矩形 数量：1座 单座尺寸：L×B×H=6.4×5.3×4.1m（有效水深）; 新建. 磁混凝沉淀间; 类型：半地下式钢筋混凝土矩形 数量：1座 单座尺寸：L×B×H=21.05×14.4×7.7m（房间尺寸）; 新建. V型滤池间; 平均流量：Q均＝14000m³/d（现状一期、二期工程未配套建设滤池设施，导致出水SS等关键水质指标稳定性不足。为有效保障出水水质，本次V型滤池按现状工程与本次设计总规模统一规划设计） 类型：滤池半地下式钢筋混凝土构筑物，设备间地上式框架结构合建 数量：1座，4格; 新建. 清水池; 类型：地上式钢筋混凝土结构 数量：1座，2格 单格尺寸：L×B×H=16×12×3m（有效水深） 设计参数：调节体积比例：18% 次氯酸钠投加量：8mg/L（有效氯）; 新建. 送水泵房; 类型：半地下式框架结构 数量：1座 尺寸：泵房L×B×H=19.3×7.2×7.6m 设备间L×B×H=12.1×11.4×4.5m; 新建. 鼓风机房; 功能：为污水处理提供足够的空气量 数量：1座 平面尺寸：L×B=16.6×8.5m; 新建. 贮泥池; 污泥量：375m3/d 数量：1座 土建尺寸：L×B×H=7.0×7.0×4.0m（有效深度）; 新建. 污泥脱水机房; 污泥量：3kgDS/d 类型：框架结构 数量：1座 建筑尺寸：L×B×H=28.8m×18.2m×15.0m; 新建. 除臭系统; 生物池的缺氧段安装微生物培养箱4台，采用全过程除臭工艺。; 新建. 加氯加药间; 类型：地上式框架结构，用于各类药剂的存储及投加 数量：1座，2格 尺寸：L×B×H=24.2×10×5.1m（有效水深）; 新建. 辅助工程; 办公用房; 位于一期工程北侧，建筑面积667.8m2，1F; 已建. 危废库; 位于一期工程厂区东侧，建筑面积16m2，用于暂存污水厂实验室产生的分析废液和运营期产生的废机油。危废暂存库地面及裙脚、导流渠、集液池（0.027m3）防渗措施自下而上依次为：基础防渗层+2mm厚HDPE防渗膜+15cm抗渗C30钢筋混凝土结构+环氧树脂涂层防腐，防渗系数≤1.0×10-10cm/s。 实验室分析废液定期交由通辽市轩鼎鸿泰环保科技有限公司拉运处置。 废矿物油定期交由鄂尔多斯市蒙鸿再生资源回收有限公司拉运处置。; 已建. 在线监测室; 位于二期工程南侧，在线监测仪，包括：CODCr、TOC水质自动分析仪、NH3-N水质自动分析仪、TP水质自动分析仪、TN水质自动分析仪、pH水质自动分析仪、超声波明渠流量计、浊度计; 已建. 公用 工程; 给水工程; 生活用水由市政自来水管网供给 生产用水为污水厂处理后的中水（污水进入V型滤池后，与全厂一期、二期、三期的中水混合后统一利用）。; --. 排水工程; 生活污水排入本项目污水处理系统； 生产废水进入污水厂污水井，不外排; --. 供电工程; 由市政电网供给; --. 供暖工程; 本项目为市政集中供暖; --. 环保 工程; 废气; 对产生恶臭气体的格栅、生化池、污泥脱水等工序布置于全封闭厂房内，并在生物池的缺氧段安装微生物培养箱，可实现全过程除臭。; --. 废水; 生活污水排入本项目污水处理系统； 本项目污水处理厂处理后的中水全部实现再生利用（即污水回用）。 本项目一二期现状处理能力为8500t/d，其中3000t/a送往处于试运行阶段的杭锦旗锡尼镇污水处理厂尾水水质净化工程，其余5500t统筹用于园林绿化、鄂尔多斯市新能源产业示范区企业及内蒙古能源发电杭锦发电有限公司工业用水。本次三期建设工程建成后全厂处理中水能力为14000t/d，届时，尾水水质净化工程已完成验收正式运行，其中原一二期的3000吨及本次新增的5500吨排入杭锦旗锡尼镇污水处理厂尾水水质净化工程进行深度处理，处理达标后用于周边企业回用及陶赖沟生态补水。其余5500吨统筹用于园林绿化、鄂尔多斯市新能源产业示范区企业及内蒙古能源发电杭锦发电有限公司工业用水，不外排。; --. 固废; 项目运行过程中产生的栅渣、沉砂、脱水污泥集中收集后定期送锡尼镇垃圾填埋场处理; --. 噪声; 选用低噪设备、基础减振、封闭隔声等措施; --. 4.主要生产设备 本项目主要设备选择如下： 表2-3 三期工程设备一览表 序号; 名称; 规格; 材料; 单位; 数量; 备注. 预处理间. 1; 粗格栅-反捞式格栅除污机; 20mm，B=0.7m，H=3.0m， N=1.1kW; 成品; 台; 2. 2; 自耦式潜污泵; Q=200m³/h，H=15m，N=11kW; 成品; 台; 4; 3用1备，1台变频. 3; 手动铸铁镶铜方闸门; B×H=0.6×0.8m; 成品; 个; 4; 配套启闭机. 4; 电动葫芦; T=1t，H=9m，N=1.5+0.2kW; 成品; 套; 1; /. 5; 细格栅-耙转式格栅; 5mm，B=1.2m，N=1.5kW; 成品; 台; 2; /. 6; 无轴螺旋输送器; ∅220，α=0°，N=2.2kW; 成品; 台; 1; /. 7; 桥式吸砂机; L=4m，N=0.55kW; 成品; 台; 1; /. 8; 潜污泵; Q=22m³/h，H=7m，P=1.4kW; 成品; 台; 1; 吸砂机配套. 9; 罗茨鼓风机; Q=4.53m³/min，P=39.2Kpa， N=4.76kW; 成品; 台; 2; 吸砂机配套. 10; 砂水分离器; Q=18m³/h，P=0.37kW; 成品; 套; 1; /. 11; 手动钢制插板闸门; B×H=0.8×1.2m; 成品; 个; 2; 配套启闭机. 12; 手动钢制插板闸门; B×H=0.6×0.8m; 成品; 个; 2; 配套启闭机. 13; 电动可调节堰门; B×H=1.4×0.6m N=0.37kW; 成品; 个; 1; 配套手电两用启闭机. 14; 橡胶柔性管接头; DN500; 成品; 个; 1; /. 15; 橡胶柔性管接头; DN250; 成品; 个; 4; /. 16; 电动葫芦; W=2t，H=9m，N=3.4kW; 成品; 个; 1; /. 17; 空气管路闸阀; D108×δ4; 成品; 个; 4; 空气管. 18; 逆止阀; D108×δ4; 成品; 个; 2; 空气管. 生物池. 1; 混合液回流泵; Q=90L/s，H=0.6m，N=1.1kW; 成品; 台; 6; 4用2冷设备，变频调速. 2; 潜水搅拌器; ∅=260mm，N=1.5kW; 成品; 套; 4; 用于厌氧区. 3; 潜水推流器; ∅=2500mm，N=5.3kW; 成品; 套; 8; 用于缺氧区. 4; 手动圆形闸门; DN400; 成品; 套; 2; 反向受力. 5; 电动调节阀; DN300，PN=0.6MPa，N=0.06kW; 成品; 个; 4; 用于空气主管. 6; 双法兰限位伸缩接头; DN300，PN=0.6MPa; 成品; 个; 4; 用于空气主管. 7; 手动蝶阀; DN300，PN=0.6MPa; 成品; 个; 4; 用于空气主管. 8; 手动对夹式蝶阀; DN100，PN=0.6MPa; 成品; 个; 54; 用于空气竖支管. 9; 盘式曝气器; ∅200，Q=1.5~3.0Nm3/h; EPDM; 个; 3280; 配套曝气管、支管及扣件、支撑件等. 配水集泥井、二沉池及提升泵池. 1; 半桥式周边传动刮吸泥机; D=20m，P=0.75kW; 成品; 套; 2; 配套稳流筒. 2; 回流污泥潜污泵; Q=150m3/h，H=7.0m，N=7.5kW; 成品; 台; 3; 2用1备，变频. 3; 剩余污泥潜污泵; Q=10m3/h，H=9.0m，N=0.75kW; 成品; 台; 2; 1用1备. 4; 电动旋转堰门; L=2.5m，H=500mm，N=0.37kW; 成品; 台; 2; 配套手电两用启闭机. 5; 电动方闸门; 800×800，N=1.25kW; 成品; 台; 1; 配套手电两用启闭机，双向受力. 6; 套筒排泥阀; DN350，调节范围1.5m; 成品; 台; 2. 7; 污水提升潜污泵; Q=190m3/h，H=12m，N=11kW; 成品; 台; 4; 3用1备，变频. 8; 手动法兰伸缩蝶阀; DN400，PN=0.6MPa; 成品; 个; 2; 中间提升泵房出水管. 9; 手动蝶阀; DN250，PN=0.6MPa; 成品; 个; 2; 回流污泥管. 10; 手动蝶阀; DN300，PN=0.6MPa; 成品; 个; 4; 中间提升泵出水管. 11; 手动蝶阀; DN100，PN=0.6MPa; 成品; 个; 2; 剩余污泥管. 12; 微阻缓闭消声止回阀; DN250，PN=0.6MPa; 成品; 个; 2; 回流污泥管. 13; 微阻缓闭消声止回阀; DN300，PN=0.6MPa; 成品; 个; 4; 中间提升泵出水管. 14; 微阻缓闭消声止回阀; DN100，PN=0.6MPa; 成品; 个; 2; 剩余污泥管. 15; 双法兰限位伸缩接头; DN250，PN=0.6MPa; 成品; 个; 2; 回流污泥管. 16; 双法兰限位伸缩接头; DN300，PN=0.6MPa; 成品; 个; 4; 中间提升泵出水管. 17; 双法兰限位伸缩接头; DN100，PN=0.6MPa; 成品; 个; 2; 剩余污泥管. 18; 手动闸阀; DN300，PN=0.6MPa; 成品; 个; 2; 终沉池放空管. 19; 双法兰限位伸缩接头; DN300，PN=0.6MPa; 成品; 个; 2; 终沉池放空管. 20; 单球可曲挠橡胶接头; DN500，PN=0.6MPa; 成品; 个; 1; 总进水管. 21; 单球可曲挠橡胶接头; DN400，PN=0.6MPa; 成品; 个; 3; 终沉池出水管、中间提升泵房出水管. 22; 单球可曲挠橡胶接头; DN300，PN=0.6MPa; 成品; 个; 3; 终沉池出水管、中间提升泵房出水管. 磁混凝沉淀间. 1; 中心传动浓缩刮泥机; ∅5m，转速0.5~5m/min，N=0.75kW; 成品; 台; 1; /. 2; 快混区搅拌机; 转速≤80r/min，N=2.2kW; 成品; 台; 1; /. 3; 磁粉混合区搅拌机; 转速≤60r/min，N=2.2kW; 成品; 台; 1; /. 4; 絮凝区搅拌机; 转速≤50r/min，N=1.5kW; 成品; 台; 1; /. 5; 磁剪切机; Q=5m³/h，N=3kW; 成品; 台; 1; /. 6; 磁分离机; Q=5m³/h，N=0.75kW; 成品; 台; 1; /. 7; 磁泥回流泵; Q=20m³/h，H=12m，N=1.2kW; 成品; 台; 2; 1用1备. 8; 磁泥剩余泵; Q=5m³/h，H=12m，N=1.0kW; 成品; 台; 1; /. 9; 污泥排放泵; Q=10m³/h，H=12m，N=2.2kW; 成品; 台; 2; 1用1备. 10; 高压冲洗泵; Q=10m³/h，H=30m，N=2.2kW; 成品; 台; 2; 1用1备. 11; 排污泵; Q=5m³/h，H=15m，N=0.75kW; 成品; 台; 1; /. 12; 电动单梁悬挂起重机; Gn=3t，Sn=9.5m，; 成品; 台; 1; /. N=4.5+2×0.4+2×0.4kW. 13; 手动铸铁镶铜圆闸门; ∅400; 成品; 台; 1; 配套启闭机. 14; 手动蝶阀; DN400，PN=1.0MPa; 成品; 个; 1; /. 15; 手动蝶阀; DN150，PN=1.0MPa; 成品; 个; 3; /. 16; 手动蝶阀; DN100，PN=1.0MPa; 成品; 个; 3; /. 17; 手动蝶阀; DN80，PN=1.0MPa; 成品; 个; 2; /. 18; 手动蝶阀; DN50，PN=1.0MPa; 成品; 个; 7; /. 19; 手动闸阀; DN50，PN=1.0MPa; 成品; 个; 1; /. 20; 止回阀; DN100，PN=1.0MPa; 成品; 个; 3; /. 21; 止回阀; DN50，PN=1.0MPa; 成品; 个; 5; /. 22; 可曲挠橡胶管接头; DN400，PN=1.0MPa; 成品; 个; 1; /. 23; 可曲挠橡胶管接头; DN150，PN=1.0MPa; 成品; 个; 3; /. 24; 可曲挠橡胶管接头; DN100，PN=1.0MPa; 成品; 个; 3; /. 25; 可曲挠橡胶管接头; DN80，PN=1.0MPa; 成品; 个; 2; /. 26; 可曲挠橡胶管接头; DN50，PN=1.0MPa; 成品; 个; 6; /. V型滤池间. 1; 电动葫芦; T=1.0t，H=9m，N=1.5+0.2kW; 成品; 套; 2; /. 2; 潜污泵; Q=7m³/h，H=12m，N=0.75kW; 成品; 台; 2; 可移动式. 3; 单级立式离心泵; Q=300m³/h，H=11m，N=18.5kW; 成品; 台; 3; 2用1备，1台变频. 4; 三叶罗茨鼓风机; Q=34m³/min，P=58.8kPa，; 成品; 台; 2; 1用1备，1台变频. N=55kW. 5; 电动闸板阀; 200×200，N=0.37 kW; 成品; 个; 4; 配套手电两用启闭机. 6; 闸板阀; 200×200; 成品; 个; 8; 配套启闭机. 7; 闸板阀; 300×300; 成品; 个; 4; 配套启闭机. 8; 石英砂; H=1500mm，d=1.2-1.5mm; 成品; m3; 210; /. 9; V型滤池专用滤头; 材质：ABS，D25，230mm; 成品; 个; 7448; /. 10; 承托层; H=100mm，d=2-4mm; 成品; m3; 14; /. 11; 混凝土滤板; 980×980×100; 成品; 块; 112; /. 12; 混凝土滤板; 980×480×100; 成品; 块; 56; /. 清水池. 1; 手动蝶阀; DN400，PN=0.6MPa; 成品; 个; 4; /. 2; 双法兰限位伸缩接头/; DN400; 成品; 个; 4; /. 送水泵房. 1; 单级双吸卧式离心泵; Q=120m³/h，H=60m，N=45kW; 成品; 套; 5; 4用1备，变频. 2; 移动式潜水排污泵; Q=8.0m³/h，H=12m，N=0.75kW; 成品; 台; 1; 泵房排水. 3; 单级单吸立式离心泵; Q=20m³/h，H=68m，N=7.5kW; 成品; 台; 2; 1用1备，细格栅冲洗. 4; 单级单吸立式离心泵; Q=15m³/h，H=50m，N=7.5kW; 成品; 台; 2; 绿化、污泥脱水间各1台，互为备用. 5; 单级单吸立式离心泵; Q=8m³/h，H=30m，N=2.2kW; 成品; 台; 2; /. 6; 电动葫芦; T=1t，H=6.0m，N=1.5+0.2kW; 成品; 套; 1; /. 7; 手动蝶阀; DN200，PN1.0MPa; 成品; 个; 5; 吸水管路. 8; 手动蝶阀; DN150，PN1.0MPa; 成品; 个; 5; 出水管路. 9; 闸阀; DN50，PN1.0MPa; 成品; 个; 4. 10; 闸阀; DN80，PN1.0MPa; 成品; 个; 1; 用于潜水排污泵. 11; 闸阀; DN100，PN1.0MPa; 成品; 个; 9; /. 12; 电动闸阀; DN50，PN1.6MPa，N=0.1kW; 成品; 个; 2; /. 13; 止回阀; DN100，PN1.0MPa; 成品; 个; 4; /. 14; 止回阀; DN50，PN1.0MPa; 成品; 个; 2; /. 15; 多功能水泵控制阀; DN200，PN1.0MPa; 成品; 个; 5; /. 16; 污水用球形止回阀; DN80，PN1.0MPa; 成品; 个; 1; 用于潜水排污泵. 17; 双法兰式传力伸缩接头; DN200; 成品; 个; 5; 吸水管路. 18; 双法兰式传力伸缩接头; DN150; 成品; 个; 5; 出水管路. 19; 柔性橡胶接头; DN80; 成品; 个; 1; /. 20; 柔性橡胶接头; DN50; 成品; 个; 1; /. 加氯加药间. 1; 成品次氯酸钠储罐; 10m³，∅1800×L4000; 成品; 套; 1; /. 2; NaClO加药化工泵; Q=40L/h，H=55m，N=0.25kW; 成品; 套; 2; 1用1备，变频调节，成套提供. 3; 折桨式搅拌机; 桨叶直径D=750mm，N=4kW; SS316; 套; 4; /. 4; 乙酸钠变频隔膜计量泵; Q=500L/h，H=50m，N=0.75kW; 成品; 套; 3; 2用1备，成套提供. 5; 一体化自动溶药设备（聚合硫酸铁）; 10kg/h，N=1.5kW; 成品; 台; 1; 配套钢制扶梯. 6; 聚合硫酸铁变频隔膜计量泵; Q=180L/h，H=50m，N=0.55kW; 成品; 套; 2; 1用1备，成套提供. 7; 一体化自动溶药设备（PAM）; 2kg/h，N=3.7kW; 成品; 台; 1; 配套钢制扶梯. 8; PAM加药泵; Q=180L/h，H=50m，N=0.55kW; 成品; 套; 2; 1用1备，成套提供. 9; 电动葫芦; T=1t，H=6m，N=0.8+0.2kW; 成品; 套; 1; /. 鼓风机房. 1; 自动卷帘式过滤器; B×H=1200×1400mm，N=0.55kW; 成品; 台; 1; /. 2; 罗茨鼓风机; Qs=30m³/min，P=68.6kPa，N=55kW; 成品; 台; 4; 3用1备，4台变频，带隔音罩及进、出口消音器. 3; 出风管可曲挠接头; DN200，PN1.0MPa; 成品; 个; 4; 鼓风机配套. 4; 安全阀; DN200，PN1.0MPa; 成品; 个; 4; 鼓风机配套. 5; 止回阀; DN200，PN1.0MPa; 成品; 个; 4; 鼓风机配套. 6; 卸载式启动阀; DN100，PN1.0MPa; 成品; 个; 4; 鼓风机配套. 7; 电动蝶阀; DN200，PN1.0MPa，N=0.37kW; 成品; 个; 4; 鼓风机配套. 8; 可曲挠伸缩接头; DN200，PN1.0MPa; 成品; 个; 4; 鼓风机配套. 9; 手动蝶阀; DN200，PN1.0MPa; 成品; 个; 4; 鼓风机配套. 贮泥池. 1; 潜水搅拌器; 叶轮直径400mm，N=1.1kW; 成品; 台; 2; 成套供应. 2; 闸阀; DN150，PN1.0MPa; 成品; 个; 1; /. 3; 闸阀; DN200，PN1.0MPa; 成品; 个; 1; /. 污泥脱水机房. 1; 浓缩机进料泵; 60~145m³/h，0.3MPa，N=30kW; 成品; 台; 2; 1用1备，变频. 2; 叠螺式污泥浓缩机; 720~1200kgDS/h，N=5.23kW; 成品; 台; 1; 成套供应. 3; 调理池搅拌机; 搅拌直径∅1200，N=15.0kW; 成品; 台; 2; 双层桨叶搅拌机，变频. 4; PAM制备装置; 粉剂投加量为4-8kg/h，N=2.7kW; 成品; 台; 1; 成套供应. 5; PAM投加泵; 0.8-2.5m³/h，0.3MPa，N=1.5kW; 成品; 台; 3; 2用1备，变频. 6; 铁盐储罐; 5m³，∅1880×2140mm; PE; 台; 1. 7; 铁盐加药泵; 1200L/h，0.35MPa，N=0.75kW; 成品; 台; 2; 含附件. 8; 铁盐卸料泵; 500L/min，H=23m，N=3.7kW; 成品; 台; 1; /. 9; 石灰料仓; 容积20m³，N=5.5kW; 成品; 套; 1; /. 10; 压榨进料泵（螺杆泵）; 30m³/h，1.2MPa，N=22kW; 成品; 台; 2; /. 11; 超高压压榨机; 过滤面积100m2，N=18.5+11+0.37+1.1kW; 成品; 台; 1; /. 12; 污泥斗; V=5m³，N=2.2kW; 碳钢防腐; 台; 1; /. 13; 高压清洗机; 40L/min，4.0MPa，N=3.0kW; 成品; 台; 1; /. 14; 清洗水箱; 2m³; PE; 台; 1; /. 15; 空压机; 1.32Nm³/min，1.0MPa，N=11kW; 成品; 台; 1; /. 16; 冷干机; 0.7m³/min，N=0.63kW; 成品; 台; 1; /. 17; 反吹储气罐; 4.0m³，1.0MPa; 成品; 台; 1; /. 18; 仪表储气罐; 0.6m³，1.0MPa; 成品; 台; 1; /. 19; 气动球阀1; DN150，2.5MPa; 成品; 台; 2; 进料阀. 20; 气动球阀2; DN80，2.5MPa; 成品; 台; 2; 回料阀. 21; 气动球阀3; DN40，1.6MPa; 成品; 台; 2; 反吹阀. 22; 气动蝶阀1; DN150，1.0MPa; 成品; 台; 2; 调理池进口. 23; 气动蝶阀2; DN100，1.0MPa; 成品; 台; 2; 调理池出口. 24; 气动蝶阀3; DN150，1.0MPa; 成品; 台; 2; 石灰投加. 除臭设备. 1; 微生物培养箱; 1m×1m×0.8m; 成品; 台; 4; /. 2; 给排水管路; 内含管件，法兰，电伴热+橡塑棉+铝箔胶带保温，管道支架; 成品; 套; 1; /. 3; 控制柜; PLC，户外型，7寸触摸屏; 成品; 套; 1. 5.原辅材料及动力消耗情况/ 本项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表。 表2-4 三期工程主要原辅材料消耗情况一览表（单位：t/a） 序号; 名称; 主要成分; 年用量; 最大储存量; 储存方式; 备注. 1; 聚合硫酸铁; 聚合硫酸铁; 198.2; 10; 袋装，加氯加药间; /. 2; 10%次氯酸钠成品液体; 次氯酸钠; 160.6; 10; 10m3储罐，加氯加药间; /. 3; 20%乙酸钠成品液体; 乙酸钠; 782.9; 30; 10m3储罐，加氯加药间; 外加碳源. 4; PAM固体阳离子; 聚丙烯酰胺; 5.5; 1; 袋装，加氯加药间; 污泥脱水. 5; 38%FeCl3成品液体; FeCl3; 164.3; 10; 袋装，污泥脱水机房. 6; 含量≤90%的氧化钙粉剂; 氧化钙粉; 273.8; 15; 料仓，污泥脱水机房. 7; 磁粉; /; 10.0; 10; 袋装，磁混凝沉淀间; 回收重复利用. 表2-5 全厂主要原辅材料消耗一览表（单位：t/a） 序号; 名称; 现有工程年用量; 三期年用量; 全厂年用量. 一期; 二期. 1; 聚合硫酸铁; 72.1; 234.2; 198.2; 504.5. 2; 10%次氯酸钠成品液体; 58.4; 189.8; 160.6; 408.8. 3; 20%乙酸钠成品液体; 284.7; 925.2; 782.9; 1992.8. 4; PAM固体阳离子; 2.0; 6.5; 5.5; 14.0. 5; 38%FeCl3成品液体 （脱水机）; 59.7; 194.2; 164.3; 418.2. 6; 含量≤90%的氧化钙粉剂 （脱水机）; 99.6; 323.6; 273.8; 696.9. 7; 磁粉; 0; 11.8; 10; 21.8. 本项目动力消耗见表2-6： 表2-6 主要动力消耗情况表 类别; 名称; 年耗量（单位）; 来源; 备注. 动力消耗; 电; 648.77万kW·h; 污水厂电网供给; /. 水; 80373t/a; 其中73t/a为新鲜水，80300t/a为污水厂处理后的中水; /. 6.进出水水质设计标准 6.1进水水质 根据现状污水厂实际运行资料，对近2年进水水质在线监测数据（COD和氨氮）进行统计分析，95%保障率的进水COD浓度为510mg/L，进水氨氮浓度为69mg/L。针对BOD5、SS、TN及TP没有连续检测数据的情况，建设单位于2026年2月25日-2026年3月9日期间对现状污水厂的进水进行了取样检测。根据水质检测结果，每项指标的最大值与现状二期工程设计进水水质较为接近，考虑取样时间较短，取最大值是较为保守与稳妥的，同时也参照现状二期工程设计进水水质，因此确定本工程设计进水水质见下表。 表2-7 杭锦旗锡尼镇污水处理厂进水水质 污染物; CODcr （mg/L）; BOD5 （mg/L）; SS （mg/L）; NH4+-N （mg/L）; TN （mg/L）; TP （mg/L）. 进水水质; ≤510; ≤390; ≤350; ≤69; ≤87; ≤7. 6.2出水水质 本项目污水厂处理后的中水全部实现再生利用（即污水回用），三期工程建成后，污水处理厂全厂处理中水能力为14000t/d，其中原一二期的3000吨及本次新增的5500吨排入杭锦旗锡尼镇污水处理厂尾水水质净化工程进行深度处理，处理达标后用于周边企业回用及陶赖沟生态补水。其余5500吨统筹用于园林绿化、鄂尔多斯市新能源产业示范区企业及内蒙古能源发电杭锦发电有限公司工业用水，不外排。 出厂水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918—2002）及其修改单中一级A标准、《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923—2024）、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920—2020）。 根据项目可行性研究报告及污水处理工艺，确定本项目设计出水水质指标，见表2-8。 表2-8 本项目主要设计出水水质指标一览表（单位：mg/L） 污染物名称; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918—2002）及其修改单; 《城市污水再生利用 工业用水水质》 （GB/T 19923—2024）标准; 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920—2020）; 本项目设计出水水质. 一级A标准; 间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水; 直流冷却水、洗涤用水; 冲厕、车辆冲洗; 城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工. pH值; 6-9; 6.0-9.0; 6.0-9.0; 6.0-9.0; 6.0-9.0; 6.0-9.0. 色度/度; 30; 20; 20; 15; 30; 15. 浊度/NTU; --; 5; --; 5; 10; 5. COD; 50; 50; 50; --; --; 50. BOD5; 10; 10; 10; 10; 10; 10. SS; 10; --; --; --; --; 10. NH3-N（以N计）; 5; 5; 5; 5; 8; 5. TN; 15; 15; 15; --; --; 15. TP; 0.5; 0.5; 0.5; --; --; 0.5. 根据三期工程处理规模（5500t/d，即200.75万t/a）及设计进出水水质，可计算出处理后的中水中主要污染物的排放源强及建设前后的削减率。 表2-9 三期工程处理后的中水产排污情况一览表 废水 类型; 污染物 名称; 污染物产生量; 治理措施; 去除效率%; 污染物排放量; 执行标准 （mg/L）. 浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量 （t/a）. 处理后的中水; 水量; -; 2007500; 改良AAO生物处理+磁絮凝池+深度脱氮+消毒工艺; -; -; 2007500; -. CODCr; 510; 1023.83; 90.20; 50; 100.38; 50. BOD5; 390; 782.93; 97.44; 10; 20.08; 10. SS; 350; 702.63; 97.14; 10; 20.08; 10. 氨氮; 69; 138.52; 92.75; 5; 10.04; 5. 总氮; 87; 174.65; 82.76; 15; 30.11; 15. 总磷; 7; 14.05; 92.86; 0.50; 1.00; 0.5. 7.处理工艺的可行性分析 7.1技术可行性 本项目三期工程污水处理采用“粗格栅+细格栅+曝气沉砂池+改良Bardenpho+二沉池+磁混凝沉淀池+V型滤池+消毒”工艺方案，根据表2-10分析，本次三期工程工艺符合《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ 978—2018）6.2污水处理中表4污水处理可行技术参照表的要求，属于污水处理可行技术。 表2-10 污水处理可行技术参照表 废水类别; 执行标准; 主要工艺; 《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ 978—2018）可行技术; 本次三期工程污水处理设施采用的技术. 生活污水; 执行GB 18918中一级标准的A标准或更严格标准。; 预处理; 格栅、沉淀（沉砂、初沉）、调节; 格栅隔渣、沉砂调节. 生化处理; 缺氧好氧、厌氧缺氧好氧、序批式活性污泥、接触氧化、氧化沟、移动生物床反应器、膜生物反应器; 厌氧缺氧好氧. 深度处理; 混凝沉淀、过滤、曝气生物滤池、微滤、超滤、消毒（次氯酸钠、臭氧、紫外、二氧化氯）。; 磁絮凝混凝沉淀池、V型滤池、次氯酸钠消毒。. 7.2达标可行性 城市污水主要的污染物包括：悬浮物SS，有机污染物CODcr、BOD5，无机营养盐N、P等。整个污水处理系统各污染物的去除情况分述如下： ①BOD5 污水生物处理中微生物在有氧条件下，通过合成代谢将污水中一部分有机物合成新的细胞；通过分解代谢将部分有机物分解以获得细胞合成所需要的能量。污水中的BOD5主要在工艺流程中的曝气池即主反应池内去除。 ②COD 污水中COD的去除原理和BOD5基本相同，COD的去除率取决于原水中有机物的可生化性，如果原水中有机物的生化性差，需要采取措施提高有机物的可生化性。 ③悬浮物（SS） 污水中大直径的无机颗粒和有机颗粒，靠自然沉降或过滤作用即可去除，小直径的有机颗粒靠微生物的降解作用去除，小直径的无机颗粒则靠活性污泥絮体的吸附、网络作用，与活性污泥絮体同时被去除。 现状一期、二期工程未配套建设滤池，导致出水SS等关键水质指标稳定性不足。为有效保障出水水质，本次V型滤池按现状工程与本次设计总规模统一规划设计，用于进一步去除污水中的悬浮及胶体类污染物。现状一期、二期深度处理间出水以重力流方式输送至本次新建V型滤池前端，经水泵提升后与本次工程处理水量混合，一并进入V型滤池进行深度过滤；过滤后的达标出水，其中现状污水经水泵提升回流至一期、二期接触池，本次工程产水则以重力流方式输送至本工程清水池，实现各系统间有效衔接与稳定运行。 ④NH3-N和TN NH3-N的去除主要在好氧生物池内完成，在溶解氧充足的条件下，亚硝酸细菌先将氨氮氧化成亚硝酸氮，接着硝酸菌进一步将亚硝酸氮氧化成硝酸氮。要控制出水中TN的含量，必须进行反硝化脱氮。反硝化是在缺氧的条件下，反硝化细菌利用有机物作为电子供体，将硝酸盐还原成N2的过程。 ⑤TP 生物除磷是指聚磷菌在厌氧条件下释放出体内的磷酸盐，在好氧条件下过量吸收污水中的磷，形成高含磷的活性污泥，随剩余污泥排出而达到去除污水中磷的目的。具有生物除磷功能的污水处理工艺通常能够使被处理的污水中磷含量降低至1.0mg/L以下。 本次三期工程污水处理设施预计处理效果如下： 表2-11 本项目污水处理效率一览表 项目; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP. 进厂水质（mg/L）; 510; 390; 350; 69; 87; 7. 格栅间+沉砂池; 进水水质; 510; 390; 350; 69; 87; 7. 处理效率; 5%; 10%; ——; ——; ——; ——. 生物池+二沉池; 进水水质; 485; 351; 350; 69; 87; 7. 处理效率; 88%; 95%; 80%; 93%; 83%; 85%. 磁混凝沉淀池; 进水水质; 58.14; 18; 70; 5; 15; 1.1. 处理效率; 14%; 43%; 60%; ——; ——; 52%. V型滤池; 进水水质; 50; 10; 28; 5; 15; 0.50. 处理效率; ——; ——; 64%; ——; ——; ——. 出厂水质（mg/L）; 50; 10; 10; 5; 15; 0.5. 污染物总去除率; 90.2%; 97.4%; 97.1%; 92.8%; 82.8%; 92.9%. 由上述分析可知，在有效控制污水处理厂进水水质的情况下，进水经预处理、生化处理及深度处理，出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918—2002）及其修改单中一级A标准、《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923—2024）、《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920—2020）。因此，厂区接收的生活污水经本项目污水处理工艺处理后可实现达标排放。 综上，本次污水处理厂三期工程污水处理工艺可行。 7.3中水回用可行性分析 本次V型滤池按现状工程与本次设计总规模14000t/d统一规划设计，一期、二期及三期污水进入V型滤池处理后，全厂处理后的中水混合后统一调配利用。 鄂尔多斯市同圆水务有限公司于2025年4月30日与本项目运营单位内蒙古德源水务有限公司签订《中水回用合同》，通过现有中水回用管网，将中水提供给鄂尔多斯新能源产业示范区企业及内蒙古能源发电杭锦发电有限公司作为工业用水。 2022年9月30日，鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局以鄂杭环审字〔2022〕27号对杭锦旗锡尼镇污水处理厂尾水水质净化工程环境影响报告表进行批复。该项目位于鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇污水处理厂上游3.6公里处。工程通过对杭锦旗锡尼镇污水处理厂尾水进行深度净化处理后，逐步改善陶赖沟水库水质，最终使其水质达到或优于《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）V类标准要求，项目设计处理规模为8500t/d。 截至2026年5月，该项目处于试运行阶段。本项目一二期现状处理能力为8500t/d，其中3000吨送往处于试运行阶段的杭锦旗锡尼镇污水处理厂尾水水质净化工程，其余5500吨统筹用于园林绿化、鄂尔多斯市新能源产业示范区企业及内蒙古能源发电杭锦发电有限公司工业用水，不外排。 本项目施工期为2.5年，预计于2028年12月完工。届时，杭锦旗锡尼镇污水处理厂尾水水质净化工程已完成验收工作并投入使用。本次三期建设工程建成后全厂处理中水能力为14000t/d，其中原一二期的3000吨及本次新增的5500吨排入杭锦旗锡尼镇污水处理厂尾水水质净化工程进行深度处理，处理达标后用于周边企业回用及陶赖沟生态补水。其余5500吨统筹用于园林绿化、鄂尔多斯市新能源产业示范区企业及内蒙古能源发电杭锦发电有限公司工业用水，不外排。 综上所述，本项目中水回用具有可行性。 8.劳动定员及生产制度 本项目新增劳动定员5人，年工作天数为365天；为三班制，每班工作8小时。 9.公用工程 （1）供水 生活用水：本项目劳动定员5人，根据《行业用水定额》（DB15/T 385—2025），本项目年工作365天，职工生活用水量按40L/人·d计，则用水量为0.2t/d（73t/a）。 生产用水：三期新增生产用水主要是溶药用水、V型滤池反冲洗用水，为污水厂处理后的中水。 ①溶药用水：根据药剂用量及其对应的重溶百分比可以得出配药用水量为10t/d（3650t/a）。 ②反冲洗用水：根据设计参数，V型滤池反冲洗周期为24小时/次，每次反冲洗持续时间为10分钟，反冲洗水强度按5L/（m2·s）计算，滤池过滤面积为70m2。经核算，单次反冲洗用水量为210m³，每日反冲洗用水量为210t/d（76650t/a）。 合计总用水量为220.2t/d（80373t/a）。 （2）排水工程 生活污水量按用水量的80%计算，则职工生活污水产生量为0.16t/d（58.4t/a），生活污水进入本项目污水处理系统。 项目生产过程中无生产废水排放，V型滤池反冲洗用水为中水，反冲洗排水回流至污水处理厂前端进行处理，不外排。 污泥处理方案采用“机械浓缩+高压板框压滤脱水”工艺，含水率降至60%。类比现有工程，预计三期工程脱水污泥产生量约980t/a，则污泥压滤水产生量约为1.75t/d（640t/a），全部回流至项目污水处理厂前端处理，不外排。 表2-12 三期项目用排水情况一览表 项目; 用水; 排污系数; 废水; 损耗量（m3/d）. 新鲜水用水量（m3/d）; 中水; 排水量（m3/d）. 生活用水; 0.2; 0.8; 0.16; 0.04. 溶药用水; 10; /; 10; /. V型滤池反冲洗用水; 210; /; 210; /. 污泥压滤; /; 1.75; /. 合计; 0.2; 220; /; 221.91; 0.04. 图2-1 三期项目用水平衡图 m3/d （3）供电工程 项目总用电量为648.77万kW h，由污水厂原有电网供给。 （4）供暖工程 本项目采用市政集中供暖方式。 10.总平面布置 根据各建构筑物及设施的使用功能，考虑生产工艺及进出水管的方向，三期工程厂区具体布置如下： 由南至北设置预处理间、生物池、配水集泥井、二沉池及提升泵站；加氯加药间、磁混凝沉淀间；污泥脱水机房、V型滤池间、清水池、送水泵房。鼓风机房及配电室布置于二沉池东侧，使得鼓风机房靠近二沉池；加药间至各个单体的管线综合距离较短；变配电室靠近负荷中心。污泥脱水机房布置在厂区北侧，远离厂前区。整个布置形式工艺顺畅、满足直接的防火间距要求，较为合理。 厂区现状出入口共有两处，均在厂区南侧，东西各一处。本次建设区域靠近西侧出入口，考虑利旧。在各主要建构筑物间通道内新建永久道路并相互回环畅通。道路宽度4米，主路口转弯半径9米。整个路网布置能够满足运输及消防的需要。 项目总平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目生产工艺及流程 一、施工期工程分析 施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图2-1。 图2-2 施工期工艺流程图 二、运营期工程分析 图2-3 三期工程工艺流程及产污环节图 1.污水处理部分 （1）预处理间 粗格栅：去除污水中较大漂浮物，并拦截直径大于20mm的杂物，以保证污水提升系统的正常运行。 进水泵房：半地下式钢筋混凝土构筑物，与粗格栅渠合建，将污水提升，以满足进水调节池调节水位需求。 细格栅：去除污水中漂浮物及直径大于3.5mm的较大固体物质，以保证生物处理及污泥处理系统正常运行。钢筋混凝土平行渠道，与曝气沉砂池合建。 曝气沉砂池：去除污水中0.2mm以上无机砂粒，去除浮渣和部分油脂，以保证后续流程的正常进行。 项目沉砂池与细格栅合建，采用曝气沉砂，由于曝气作用，废水中有机颗粒处于悬浮状态，砂粒互相摩擦并承受曝气的剪切力，砂粒上附着的有机污染物能够去除，有利于取得较为纯净的砂粒。在旋流的离心力作用下，这些密度较大的砂粒被甩向外部沉入集砂槽，而密度较小的有机物随水流向前流动被带到下一处理单元。另外，在水中曝气可脱臭，改善水质，有利于后续处理，还可起到预曝气作用。 （2）生物池 去除污水中可生化降解的大部分污染物，是污水处理厂的核心处理构筑物；池内设置潜水泵结合管道用于放空。 生化组合池主要由厌氧区、前缺氧区、好氧区、后缺氧区组成，其主要功能是去除污水中的有机污染物及氮、磷等污染物。 （3）配水集泥井、二沉池及提升泵池 配水集泥井：在完成二沉池的集配水功能外，将一定数量的活性污泥回流到生化处理系统，以维持生化系统活性污泥的浓度，保证其生化反应能力，同时将生化系统产生的剩余污泥排出系统外。 二沉池：将生化处理后混合液进行固液分离，以保证最终出水水质。生物池出水后进入沉淀池，其作用是泥水分离。考虑到杭锦旗冬季比较寒冷，且二沉池规模较小，因此沉淀池采用中心驱动普通辐流式沉淀池。每座二沉池上设中心驱动式单管刮吸泥机、出水渠、浮渣去除系统等。池底污泥靠虹吸排泥，剩余污泥通过泵排至回流池。出水进入磁混凝澄清池。 提升泵池：将污水二次提升，以满足污水深度处理厂竖向水力流程的要求。 （4）磁混凝沉淀间 混凝沉淀，进一步降低TP，部分SS，COD。 磁混凝澄清池是一种新型的深度处理工艺。磁混凝澄清工艺是在常规混凝沉淀工艺中添加了磁粉。磁粉（50µm）作为沉淀析出晶核，使得水中胶体颗粒与磁粉颗粒很容易碰撞脱稳而形成絮体，晶核众多能够使得每一粒微小的悬浮物颗粒能够形成絮体，并且在每一个絮体中包裹有磁粉，从而悬浮物去除效率也大为提高；同时由于磁粉密度~6.5，因而絮体密度远大于常规混凝絮体，也大幅提高沉淀速度。 磁混凝产生的污泥中含有磁粉，不能直接排放。由专门的剩余污泥泵，将污泥输送至磁粉回收系统。磁粉回收系统设置在磁混凝沉淀间内，磁粉回收系统主要由磁分离机、磁鼓和投加泵组成。含磁粉的污泥进入磁分离机后，通过高速剪切打散絮体，使磁粉与污泥分离，分离出的磁粉被磁鼓吸附回收，经输送装置送回磁混凝系统重新投加使用，无法回收的磁粉损耗量极小，日常仅需定期补充少量新磁粉即可，脱磁后的剩余污泥排入污泥处理单元进行处理。 磁混凝澄清池工艺见图2-4。 图2-5 磁混凝沉淀池工艺流程图 （5）V型滤池间 现状一期、二期工程未配套建设滤池设施，导致出水SS等关键水质指标稳定性不足。为有效保障出水水质，本次V型滤池按现状工程与本次设计总规模（1.4万t/d）统一规划设计，用于进一步去除污水中的悬浮及胶体类污染物。 现状一期、二期深度处理间出水以重力流方式输送至本次新建V型滤池前端。经水泵提升后与本次工程处理水量混合，一并进入V型滤池进行深度过滤。过滤后的达标出水，进入污水厂2座清水池（1座为二期已建，1座为本次新建）。 （6）清水池 清水池的功能是消毒剂与处理出水有充分的接触时间，保证消毒效果，本项目采用次氯酸钠消毒。 （7）送水泵房 用于给再生水加压，使其出厂压力满足使用要求。 （8）加氯加药间 加药系统包括PAC投加装置、PAM投加装置、碳源（乙酸钠）投加系统，消毒剂（次氯酸钠）投加系统。 （9）鼓风机房 鼓风机房内设置曝气鼓风机。曝气鼓风机主要作用是为生物池提供氧气。 2.污泥处理部分 （1）贮泥池 贮泥池共1座，内设搅拌器，暂存产生的剩余污泥与化学污泥，可以调整污泥的排放时间与脱水机工作时间上的偏差，为运行管理带来方便。 （2）污泥脱水机房 生物污泥需经过机械浓缩后脱水，本次设计采用板框脱水工艺，脱水后污泥直接进入污泥车外运，不在厂区内暂存。 3.除臭部分 项目对产生恶臭气体的格栅、生化池、污泥脱水等工序布置于全封闭厂房内。并在生物池的缺氧段安装微生物培养箱4台，采用全流程除臭工艺。利用微生物填料和培养箱，在污水处理厂生物池中培养出高效除臭微生物，将含高效除臭微生物的污泥回流于污水厂预处理段，除臭微生物与水中的恶臭物质发生吸附、凝聚和生物转化降解等作用，使得污水厂各构筑物恶臭物质在水中得到去除，实现污水厂恶臭的全过程控制。 图2-6 全过程除臭工艺示意图 三期建成后，全厂污水处理工艺流程图如下： 图2-7 全厂污水处理工艺流程图 主要污染工序 1.施工期主要污染工序 （1）废气：主要为扬尘以及施工机械、运输车辆产生的废气。 （2）废水：主要为施工人员生活污水和施工废水。 （3）噪声：主要为施工过程中作业机械运行时产生的噪声。 （4）固体废物：主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 2.运营期主要污染工序 （1）废气：本项目的大气污染物主要是恶臭气体。 （2）废水：本项目生活污水、V型滤池反冲洗废水和污泥压滤水进入本污水厂污水处理系统。 （3）噪声：主要为设备运转过程中产生的噪声。 （4）固体废物：主要为栅渣、沉砂、污泥、职工生活垃圾等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1.环保手续履行情况 杭锦旗锡尼镇污水处理厂最初于2006年4月24日取得《鄂尔多斯市环境保护局关于鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇排水工程项目环境影响报告表的批复》（鄂环监发〔2006〕55号），并于2010年9月15日取得《鄂尔多斯市环境保护局关于鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇排水工程竣工环境保护验收意见的批复》（鄂环察验〔2010〕27号）完成验收工作，设计处理能力为5000t/d。该污水厂于2015年6月23日取得《鄂尔多斯市环境保护局关于鄂尔多斯市杭锦旗污水处理厂提标改造工程环境影响报告表的批复》（鄂环评字〔2015〕227号），对该污水厂进行了提标改造。本次改造不扩大处理能力，对处理工艺进行改造。2018年对新增污水厂进行扩建，于2018年4月23日取得《杭锦旗环境保护局关于杭锦旗锡尼镇污水处理厂扩建工程环境影响报告表的批复》（杭环评字〔2018〕9号），并于2019年8月14日完成自主验收工作。该扩建工程完成后处理能力为6500t/d（二期），原有污水厂处理能力减为原设计规模（5000t/d，一期）的40%，即2000t/d，从而提高水力停留时间，从而保证污水可以稳定达标，全厂现状处理能力为8500t/d。 2.现有工程概况 一期工程现有处理能力为2000t/d，处理工艺采用AAO法+磁混凝澄清池工艺，主要由预处理、AAO池、二沉池、磁混凝澄清池、消毒池和污泥处理等几部分组成。 二期工程处理能力为6500t/d，选择五段Bardenpho+磁混凝澄清池作为本工程的污水处理工艺，即生物处理段采用五段Bardenpho工艺（A/A/O/A/O五段工艺，采用能独立分别控制厌氧、第一缺氧、第一好氧、第二缺氧、第二好氧区域组成的生物除磷脱氮反应池），后续深度处理采用磁混凝澄清池，最后再用O3进行去除色度，二氧化氯消毒的方案。 3.现有工程污染物排放情况 根据《杭锦旗锡尼镇污水处理厂扩建工程竣工环境保护自主验收意见》《内蒙古德源水务有限公司废气检测（2026年2月5日）》《内蒙古德源水务有限公司3月份污水检测（2026年3月27日）》《内蒙古德源水务有限公司第一季度噪声检测（2026年3月30日）》监测数据显示，污水厂现有工程污染物产生及排放情况如下： （1）废气 一期、二期工程项目对产生恶臭气体的格栅、污泥脱水工序布置于全封闭厂房内，并在两座生物池的缺氧段安装微生物培养箱4台，采用全流程除臭工艺，利用微生物填料和培养箱，在污水处理厂生物池中培养出高效除臭微生物，将含高效除臭微生物的污泥回流于污水厂预处理段，除臭微生物与水中的恶臭物质发生吸附、凝聚和生物转化降解等作用，使得污水厂各构筑物中的恶臭物质在水中得到去除，实现污水厂二期工程恶臭物质的全过程控制。 根据杭锦旗锡尼镇污水厂2025年度在线监测系统运行记录，2025年度平均处理水量8700t/d，根据年评价进出水水质指标，估算现有工程NH、H2S的排放量如下。 表2-13 现有工程大气污染物排放量汇总表 污染类型; 污染物; 排放量（t/a）. 一期; 二期; 合计. 废气; NH3; 0.043; 0.140; 0.183. H2S; 0.002; 0.005; 0.007. 项目现有工程臭气以无组织形式排放，根据《内蒙古德源水务有限公司废气检测（2026年2月5日）》，污水厂厂界氨、硫化氢的1小时平均值检测结果均可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918—2002）及其修改单表4二级标准：NH3≤1.5mg/m3，H2S≤0.06mg/m3。 （2）废水 污水厂现有处理能力为8500t/d，根据《杭锦旗锡尼镇污水处理厂扩建工程竣工环境保护自主验收意见》及《内蒙古德源水务有限公司3月份污水检测（2026年3月27日）》，污水处理厂处理后中水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918—2002）及其修改单中一级A标准、《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923—2024）、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920—2020）标准要求。处理后的中水项目处理后的中水夏季用于园林绿化、鄂尔多斯市新能源产业示范区企业及内蒙古能源发电杭锦发电有限公司工业用水，冬季用于鄂尔多斯市新能源产业示范区生产用水，剩余部分排入陶赖沟水库暂存，冬储夏灌。 污水厂职工生活污水进入本项目污水处理系统。 （3）噪声 项目采用低噪声设备，噪声较大的设备均安装了基础减振，均置于厂房中，风机安装隔声板隔声。 根据《内蒙古德源水务有限公司第一季度噪声检测（2026年3月30日）》监测数据，厂界昼间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准。 （4）固废 现有工程固体废物主要为栅渣25.5t/a、脱水泥饼1530t/a、生活垃圾3.3t/a，均送至锡尼镇垃圾填埋场统一收集处理。危险废物产生量为分析废液0.8t/a、废机油0.2t/a。实验室分析废液定期交由通辽市轩鼎鸿泰环保科技有限公司拉运处置。废矿物油定期交由鄂尔多斯市蒙鸿再生资源回收有限公司拉运处置。 4.现有工程排污许可情况 排污许可证证书编号：91150625MA0Q2HWE6G001Z 单位名称：内蒙古德源水务有限公司 行业类别：污水处理及其再生利用 有效期限：自2022年6月30日至2027年6月29日止 5.现有工程存在主要环境问题及整改措施 根据现状污水厂近3年水量监测数据，2023年平均日进水量为0.79万m3/d，2024年为0.82万m3/d，2025年为0.87万m3/d，现有污水厂一、二期总规模8500m³/d已处于满负荷、超负荷运行状态，急需对污水厂进行扩建。现状一期、二期工程未配套建设滤池设施，导致出水SS等关键水质指标稳定性不足。 综上，污水处理厂三期工程建设迫在眉睫。杭锦旗锡尼镇污水处理厂一期工程现有处理能力为2000t/d，处理工艺采用“AAO法+磁混凝澄清池”工艺；二期工程现有处理能力为6500t/d，处理工艺采用“五段Bardenpho+磁混凝澄清池”工艺。本次三期新增处理规模为5500t/d，处理工艺采用“粗格栅+细格栅+曝气沉砂池+改良Bardenpho+二沉池+磁混凝沉淀池+V型滤池+消毒”工艺；污泥处理方案采用“机械浓缩+高压板框压滤脱水”工艺。本次V型滤池按现状工程与本次设计总规模统一规划设计。本项目建成后污水厂总规模达到1.4万t/d，设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918—2002）及其修改单中的一级A标准及《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923—2024）、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920—2020）标准。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气质量现状监测与评价 1.1达标区判断及基本污染物环境空气质量 2025年6月，内蒙古自治区生态环境厅发布《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》，报告指出“2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标”。 项目所在区域为达标区域。 1.2环境空气质量现状补充监测 （1）监测布点 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）和《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，结合厂址所在区域的地形特点以及当地气象特征，本次评价共设置1个大气环境质量现状补充监测点，位于项目区东南方向700m处。内蒙古泽铭技术检测有限公司于2026年3月26日至28日连续3天在项目厂区对氨、硫化氢进行采样。 图3-1 本项目与大气监测点位置关系 （2）环境空气质量现状评价结果 监测期间，监测点数据统计分析结果见表3-1。 表3-1 环境空气质量现状监测及评价结果 监测项目; 监测 点位; 取值类型; 浓度范围 （mg/m3）; 标准值 （mg/m3）; 超标个数（个）; 最大占标率（％）; 超标率 （％）. 氨; 1#厂区东南侧700m处; 1小时平均; 0.02-0.05; 0.2; 0; 25; 0. 硫化氢; 1小时平均; ND-0.003; 0.01; 0; 30; 0. 备注; 执行标准：《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）附录D中最高允许浓度限值，结果中“ND”表示结果未检出。. 根据监测结果，环境空气中氨、硫化氢的小时均值检测结果均可满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）附录D中最高允许浓度限值要求，区域环境空气质量较好。 2.声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标。因此，本次未开展声环境质量现状调查。 3.地下水质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值，以确保项目的可持续发展。针对环境保护目标，指南中针对地下水给出的内容为：地下水环境需明确厂界外500米范围内的地下水包括集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 经调查，本项目西侧1.5km处为锡尼镇北水源地。2025年4月16日，杭锦旗人民政府网站发布了《关于公布鄂尔多斯市同圆水务有限公司2025年3月份水质检验报告》，对锡尼镇北水源地的生活饮用水水源地进行了水质检测。经检测，各检测项目均满足《生活饮用水卫生标准》（GB 5749—2022）标准限值要求。地下水检测报告详见附件8。 引用的水源地水质检测结果与《地下水质量标准》（GB/T 14848—2017）Ⅲ类标准限值分析如下。 表3-2 地下水现状监测与评价结果统计 检测项目; 单位; 检测值; 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749—2022）标准; 《地下水质量标准》（GB/T 14848—2017）Ⅲ类标准; 是否达标. 总大肠菌群; MPN/100 mL; 未检出; 3.0; 3.0; 达标. 大肠埃希氏菌; MPN/100 mL; 未检出; /; /; 达标. 菌落总数; CFU/mL; 未检出; 100; 100; 达标. 砷; μg/L; 2.2; 10; 10; 达标. 镉; μg/L; <0.5; 5; 5; 达标. 铬（六价）; mg/L; 0.004; 0.05; 0.05; 达标. 铅; μg/L; <2.5; 10; 10; 达标. 汞; μg/L; 0.2; 1; 1; 达标. 氰化物; mg/L; <0.0016; 0.05; 0.05; 达标. 氟化物; mg/L; 0.8; 1.0; 1.0; 达标. 硝酸盐（以N计）; mg/L; 1.49; 10; 20; 达标. 三氯甲烷; μg/L; 6.68; 60; /; /. 一氯二溴甲烷; μg/L; 8.70; 100; /; /. 二氯一溴甲烷; μg/L; 7.89; 60; /; /. 三溴甲烷; μg/L; 4.04; 100; /; /. 二氯乙酸; μg/L; <3.7; 50; /; /. 三氯乙酸; μg/L; <4.4; 100; /; /. 氯酸盐; μg/L; 497; 700; /; /. 色度; 度; <5; 15; 15; 达标. 臭和味; /; 无; 无; 无; 达标. 浑浊度; NTU; <0.5; 1; 3; 达标. 肉眼可见物; /; 无; 无; 无; 达标. pH值; 无量纲; 8.48; 6.5~8.5; 6.5~8.5; 达标. 铝; mg/L; <0.008; 0.2; 0.2; 达标. 铁; mg/L; <0.3; 0.3; 0.3; 达标. 锰; mg/L; <0.1; 0.1; 0.1; 达标. 铜; mg/L; <0.2; 1.0; 1.0; 达标. 锌; mg/L; <0.05; 1.0; 1.0; 达标. 氯化物; mg/L; 74.7; 250; 250; 达标. 硫酸盐; mg/L; 82.5; 250; 250; 达标. 溶解性总固体; mg/L; 557; 1000; 1000; 达标. 总硬度; mg/L; 205; 450; 450; 达标. 高锰酸盐指数（以O2计）; mg/L; 1.10; 3; /; /. 氨（以N计）; mg/L; 0.06; 0.5; 0.5; 达标. 总α放射性; Bq/L; 0.04; 0.5; 0.5; 达标. 总β放射性; Bq/L; 0.15; 1; 1; 达标. 经过分析，各检测项目均符合《地下水质量标准》（GB/T 14848—2017）Ⅲ类标准限值要求，表明地下水环境现状良好。 4.土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。 本项目为污水厂三期工程，位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇污水处理厂厂区预留空地内，占地类型为公共设施用地，无土壤环境保护目标。 本项目为污水处理项目，为防止生活污水输送及处理过程中发生废水渗漏扩散，建构筑物、路面、管道必须落实底部硬底化、防漏防渗措施，所有水池构筑物均进行防渗处理，将污染物跑、冒、滴、漏降到最低限度。药剂间、加药间为重点防渗区，等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数≤1×10-7cm/s，采取铺设钢筋混凝土加2mm厚HDPE膜的防渗地坪；污水处理单元、污泥处理单元、各管道等生产区域为一般防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s，地面、池体底部及四周均采取抗渗混凝土防渗；配电用房、厂区道路等其他区域为简单防渗区，采用混凝土进行一般地面硬化。 综上，本次评价不进行土壤环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目拟选址在杭锦旗锡尼镇污水处理厂厂区预留空地内，由现场调查可知，该区域内没有珍稀动植物资源、饮用水源保护区、自然保护区、重点文物等重点保护目标。本项目环境保护目标见表3-3。 表3-3 环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 相对厂址; 人数; 保护级别. 方位; 距离（m）. 环境空气; 厂界外500m范围内无大气环境敏感目标; 《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）二级标准. 声环境; 厂界外50m范围内无声环境敏感目标; 《声环境质量标准》（GB 3096—2008）2类标准. 地下水; 厂界外500米范围内不涉及地下水、集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.大气污染物排放标准 本项目施工期间产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297—1996）中无组织排放标准限值。具体标准限值见表3-4。 表3-4 大气污染物排放标准一览表 时期; 污染物; 排放标准值; 标准来源. 施工期; 颗粒物; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297—1996）无组织排放标准限值。. 运营期恶臭气体无组织排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918—2002）及其修改单表4中二级标准。 表3-5 恶臭污染物厂界标准值 时期; 污染物; 厂界标准值; 标准来源. 运营期; NH3; 1.5mg/m3; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918—2002）及其修改单表4中二级标准。. H2S; 0.06mg/m3. 臭气浓度; 20（无量纲）. 甲烷; 1（厂区最高体积浓度%）. 2.废水出水标准 本项目为污水处理厂项目，无废水排放。污水厂处理后的中水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918—2002）及其修改单中的一级A标准，同时执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923—2024）、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920—2020）标准。 表3-6 本项目主要出水水质标准一览表 单位：mg/L 污染物名称; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918—2002）及其修改单; 《城市污水再生利用 工业用水水质》 （GB/T 19923—2024）标准; 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920—2020）; 本项目设计出水水质. 一级A标准; 间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水; 直流冷却水、洗涤用水; 冲厕、车辆冲洗; 城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工. pH值; 6-9; 6.0-9.0; 6.0-9.0; 6.0-9.0; 6.0-9.0; 6.0-9.0. 色度/度; 30; 20; 20; 15; 30; 15. 浊度/NTU; --; 5; --; 5; 10; 5. COD; 50; 50; 50; --; --; 50. BOD5; 10; 10; 10; 10; 10; 6. SS; 10; --; --; --; --; 10. NH3-N（以N计）; 5（8）①; 5; 5; 5; 8; 5. TN; 15; 15; 15; --; --; 10. TP; 0.5; 0.5; 0.5; --; --; 0.3. 备注; ①括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温＜12℃时的控制指标。. 3.噪声排放标准 施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523—2025）的标准限值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）中2类标准限值，具体指标见表3-7。 表3-7 噪声排放标准一览表 时期; 噪声限值Le〔dB（A）〕; 排放标准. 昼间; 夜间. 施工期; 70; 55; 《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523—2025）. 运营期; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）中2类标准限值。. 4.固体废物标准 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599—2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）标准。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1.废气 施工过程中产生的主要大气污染源是扬尘以及施工机械、运输车辆废气。 （1）施工扬尘 施工扬尘主要产生在以下环节：①土石方开挖、回填以及现场堆放扬尘；②建筑材料（水泥、沙子、碎石等）的搬运以及堆放扬尘；③物料运输车辆造成的道路扬尘（包括运输车辆在施工区内道路行驶产生的扬尘和含泥土的运输车辆带到施工区外道路产生的扬尘）。 扬尘的主要成分是TSP，由于本项目工程量较小，施工期较短，施工期扬尘对区域大气环境的影响有限，施工期间避开大风天气，采取施工场地定时洒水抑尘、露天堆放物料苫盖、施工现场四周围挡等措施，因此，施工阶段产生的扬尘对周围大气环境的影响较小。 （2）施工机械废气 本项目施工过程中主要有运输车辆、挖掘机等机械，以柴油为燃料，产生一定量的废气，主要成分是HC、CO、NOx等。施工期间加强车辆和机械设备的管理，保持施工机械良好运转，并选择符合标准的燃油。由于本项目工程量较小，施工期较短，施工机械和运输车辆废气产生量较小，对周围大气环境的影响较小。 2.废水 建筑施工期间的废水包括施工废水和施工人员的生活污水。 施工生产废水包括砂石冲洗水、养护水、场地冲洗水以及机械设备运转的冷却水和洗涤水、输送系统冲洗废水。施工时设置临时沉淀池，将含泥沙的雨水、泥浆水等经沉淀池沉淀处理后回收利用，不外排。施工人员生活污水产生量很少，依托污水厂已有污水处理系统处理，生活污水得到妥善处理。 3.噪声 根据工程分析，施工过程中使用的施工机械较少，施工期的噪声来自小型施工机械和运输车辆，噪声源强在75-95dB，特点为暂时的短期间歇性行为，无规律性，在施工场地界线处，一般情况下噪声强度将超过《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523—2025）。为减少施工噪声对周围企业的影响，施工单位及建设单位应采取以下减缓措施： ①选用低噪声设备，同时在施工过程中由施工单位派专人对设备进行定期保养和维护。严格按操作规范使用各类机械。 ②合理安排施工时间，不在22:00-06:00期间施工。 ③合理进行施工场地布置。 综上所述，施工期间通过选用低噪声设备、合理布局施工场地、合理安排施工时间及其他相应降噪措施后，施工厂界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523—2025）所规定的噪声标准的要求，项目建设期对周围声环境影响较小。 4.固体废物 施工期产生的固废主要为建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾为施工过程中产生的建筑弃料等，部分可以回用于项目建设，不能回用的应拉运至当地政府指定地点处置。施工人员产生的生活垃圾集中收集，在指定地点设置垃圾桶并加强管理，并定期交当地环卫部门集中处理。施工期间产生的固体废物均可得到合理处置，对周围环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.废水 1.1水污染源强 三期工程运营过程新增劳动定员，职工生活污水产生量为0.16t/d（58.4t/a），生活污水进入本项目污水处理系统。 三期工程生产过程中无生产废水排放，V型滤池反冲洗用水为中水，反冲洗排水回流至污水处理厂进水提升泵房，进入污水处理系统处理，不外排。 三期工程剩余污泥含水率约99.2%，污泥处理方案采用“机械浓缩+高压板框压滤脱水”工艺，含水率降至60%以下，污泥脱水率大于39.5%。类比现有工程，预计三期工程脱水污泥产生量约980t/a，则污泥压滤水产生量约为1.75t/d（640t/a），全部回流至污水处理厂进水提升泵房，进入污水处理系统处理，不外排。 1.2监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819—2017）、《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ 1083—2020），本项目中水水质监测计划见表4-1。 表4-1废水污染源监测计划一览表 类别; 监测项目; 监测点位置; 监测频率; 执行标准. 废水; 流量、化学需氧量、氨氮; 进水总管; 自动检测; 设计进水水质要求. 总磷、总氮; 日. 流量、pH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮; 污水厂废水总排放口; 自动检测; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918—2002）及其修改单中一级A标准、《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923—2024）、《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920—2020）. 悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数; 1次/季度. 总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞; 1次/半年. 2.废气 2.1废气污染源源强分析 污水处理厂废气主要为恶臭气体。本工程中产生臭气的主要地方是预处理区和污泥处理区，包括格栅间、生化池和脱水间，为重点除臭区域。臭气的主要成分为氨气（NH3）、硫化氢（H2S）等。 随季节温度的变化臭气浓度有所变化，夏季气温高，臭气强；冬季气温低，臭气弱。同时臭气的散发还与污水量、污泥量、污水中有机物浓度、水流紊动状态和水面暴露面积、污泥稳定程度、污泥贮存方式及日照、气温、水温、风速等多种因素有关。 本次环评采用NH3和H2S作为项目污水处理系统的特征恶臭污染物来评价污水（一般工业废水和生活污水）处理系统对恶臭的环境影响。 根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究结论，即每去除1gBOD5可产生0.0031gNH3和0.00012gH2S。本项目三期工程处理规模为5500t/d，BOD5进水浓度390 mg/L，出水浓度≤10mg/L（本项目取10mg/L），则去除BOD的量为2.09t/d，由此计算产生的NH3为0.270kg/h（2.365t/a）、H2S为0.010kg/h（0.92t/a）。 2.2废气治理及排放 项目对产生恶臭气体的格栅、生化池和污泥脱水工序布置于全封闭厂房内，并在生物池的缺氧段安装微生物培养箱4台，采用全流程除臭工艺。利用微生物填料和培养箱，在污水处理厂生物池中培养出高效除臭微生物，将含高效除臭微生物的污泥回流于污水厂预处理段，除臭微生物与水中的恶臭物质发生吸附、凝聚和生物转化降解等作用，使得污水厂各构筑物恶臭物质在水中得到去除，实现污水厂恶臭的全过程控制。 通过高效除臭微生物全过程除臭工艺处理后（可研设计处理效率90%~95%，取90%），则NH3和H2S的排放速率分别为NH3：0.027kg/h（0.237t/a），H2S：0.001kg/h（0.009t/a）。 本项目污水处理恶臭污染物的无组织排放源强具体见下表。 表4-2本项目主要恶臭污染物产排情况 工序; 污染源; 污染物; 产污系数; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. g/gBOD5; 产生速率 （kg/h）; 产生量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）. 污水处理过程; 无组织; NH3; 0.0031; 0.270; 2.365; 全封闭厂房+高效除臭微生物全过程除臭，除臭效率90%; 0.0270; 0.237. H2S; 0.00012; 0.010; 0.092; 0.0010; 0.009. 2.3废气达标排放分析 根据上述污染源分析，本项目的大气污染物主要是恶臭气体中的NH3、H2S。落实高效除臭微生物全过程除臭措施后，无组织排放的废气量较小，厂界恶臭污染物NH3、H2S浓度均能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918—2002）及其修改单表4中二级标准（NH3：1.5mg/m3，H2S：0.06mg/m3）。 因此，为了保证本项目在该地区的可持续发展，项目在营运过程中必须加强管理，避免事故发生；在落实本评价提出的各项治污措施，并实现达标排放的前提下，本项目的建设对评价区域及周边的环境敏感点环境空气的影响不明显，对周边大气环境的影响可以接受。 2.4监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819—2017）、《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ 1083—2020），本项目大气监测纳入锡尼镇污水处理厂厂区监测计划并综合考虑。监测点位、监测因子和频次见表4-3。 表4-3 大气环境监测内容一览表 类别; 监测项目; 监测位置; 监测频次; 控制指标. 无组织废气; H2S、NH3、臭气浓度; 厂界; 1次/半年; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918—2002）及其修改单表4中二级标准。. 甲烷; 厂区甲烷体积浓度最高处; 1次/年. 3.噪声 3.1噪声源强及治理措施 项目噪声主要来源于污水处理厂各类风机、水泵等机械设备的运转。根据设计，项目各噪声设备采取的降噪措施，对噪声有一定衰减作用。详见表4-4。 表4-4 各声源设备的噪声源强表 序号; 位置; 名称; 数量（台）; 声级值dB（A）; 降噪措施; 降噪后源强（A）; 发生持续时间. 1; 预处理间; 粗格栅-反捞式格栅除污机; 2; 68~72; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等; 50-60; 24h. 2; 自耦式潜污泵; 4（3用1备）; 80~85; 55-65; 24h. 3; 潜污泵; 1; 80~85; 55-65; 24h. 4; 罗茨鼓风机; 2; 80~87; 55-65; 24h. 5; 生物池; 混合液回流泵; 6（4用2备）; 80~85; 55-65; 24h. 6; 潜水搅拌器; 4; 68~72; 50-60; 24h. 7; 潜水推流器; 8; 68~72; 50-60; 24h. 8; 配水集泥井、二沉池及提升泵池; 半桥式周边传动刮吸泥机; 2; 63~65; 50-60; 24h. 9; 回流污泥潜污泵; 3（2用1备）; 80~85; 55-65; 24h. 10; 剩余污泥潜污泵; 2（1用1备）; 80~85; 55-65; 24h. 11; 污水提升潜污泵; 4（3用1备）; 80~85; 55-65; 24h. 12; 磁混凝沉淀间; 中心传动浓缩刮泥机; 1; 63~65; 50-60; 24h. 13; 搅拌机; 3; 70~75; 53-60; 24h. 14; 磁泥回流泵; 2（1用1备）; 80~85; 55-65; 24h. 15; 磁泥剩余泵; 1; 80~85; 55-65; 24h. 16; 污泥排放泵; 2（1用1备）; 80~85; 55-65; 24h. 17; 高压冲洗泵; 2（1用1备）; 80~85; 55-65; 24h. 18; 排污泵; 1; 80~85; 55-65; 24h. 19; V型滤池间; 潜污泵; 2; 80~85; 55-65; 24h. 20; 单级立式离心泵; 3（2用1备）; 80~85; 55-65; 24h. 21; 三叶罗茨鼓风机; 2（1用1备）; 80~87; 55-65; 24h. 22; 送水泵房; 单级双吸卧式离心泵; 5（4用1备）; 80~85; 55-65; 24h. 23; 移动式潜水排污泵; 1; 80~85; 55-65; 24h. 24; 单级单吸立式离心泵; 2（1用1备）; 80~85; 55-65; 24h. 25; 单级单吸立式离心泵; 2; 80~85; 55-65; 24h. 26; 单级单吸立式离心泵; 2; 80~85; 55-65; 24h. 27; 鼓风机房; 罗茨鼓风机; 4（3用1备）; 80~87; 55-65; 24h. 28; 污泥脱水机房; 浓缩机进料泵; 2（1用1备）; 80~85; 55-65; 24h. 29; 叠螺式污泥浓缩机; 1; 70~75; 53-60; 24h. 30; 调理池搅拌机; 2; 70~75; 53-60; 24h. 31; 超高压压榨机; 1; 70~75; 53-60; 24h. 32; 空压机; 1; 70~80; 53-65; 24h. 33; 冷干机; 1; 70~80; 53-65; 24h. 34; 生物除臭; 离心风机; 2（1用1备）; 80~87; 55-65; 24h. 35; 循环水泵; 3（2用1备）; 80~85; 55-65; 24h. 生产设备选型上立足节能、环保，优先选用先进的低噪声设备，根据不同的声源声级及现场使用情况，对各类噪声设备分别进行基础减振，高效地维护和管理，同时考虑在车间进行合理布置、隔声、减振等防噪降噪措施。具体措施如下： （1）从声源上控制噪声，优先选用先进的低噪声设备，尤其是各类水泵及风机等。 （2）高噪声设备尽量布置在室内，如污泥脱水机、鼓风机等，增加基础减振设施。 （3）对各类风机的进、出口处安装阻性消声器，并在机组与地基之间安置减震器，风机采用减振基础和柔性接头。 （4）污水泵和污泥泵尽量采用潜污泵，在水下基本无噪声；地上泵类尽量布置在室内，同时采用减振基础和柔性接头。 （5）加强对各噪声设备的保养与检修，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 （6）通过合理的平面布置，并建设绿化隔离带，以降低噪声并美化环境。 3.2噪声预测及达标情况 声源在预测位置的声压级计算公式为： Lp（r）=Lw+Dc-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 式中：Lp（r）----预测点处声压级，dB; Lw----由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc----指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度；dB； Adiv----几何发散引起的衰减；dB； Aatm----大气吸收引起的衰减；dB； Agr-----地面效应引起的衰减；dB； Abar----障碍物屏蔽引起的衰减；dB； Amisc----其他多方面引起的衰减；dB； 本项目将声源概化为点声源进行预测，不考虑指向性校正、大气吸收引起的衰减、地面效应及其他方面引起的衰减，障碍物屏蔽引起的衰减取20dB，几何发散引起的衰减值按照30m计算。 噪声贡献值（Leqg）计算公式为： 式中：Leqg----噪声贡献值；dB； T----预测计算的时间段；S； ti----i声源在T时段内的运行时间；S； LAi----i声源在预测点产生的等效连续A声级；dB。 综上，新增设备贡献值叠加厂区2026年3月30日厂界噪声监测值后的预测结果如下： 表4-5 厂界噪声预测结果一览表-单位：dB（A） 序号; 监测点名称; 现状值; 贡献值; 预测值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东厂界; 54.6; 44; 36.5; 36.5; 54.7; 44.7; 60; 50. 2; 南厂界; 54.4; 46; 39.9; 39.9; 54.6; 47.0; 60; 50. 3; 西厂界; 54.5; 44.1; 33.6; 33.6; 54.5; 44.5; 60; 50. 4; 北厂界; 54.1; 47.4; 37.5; 37.5; 54.2; 47.8; 60; 50. 由上表厂界噪声预测结果可知，厂界昼间预测噪声值在54.2-54.7dB（A）之间，夜间噪声值在44.5-47.8dB（A）之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）2类标准，对环境产生影响较小。 3.3噪声排放环境监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819—2017），本项目噪声纳入锡尼镇污水处理厂厂区监测计划并综合考虑，监测点位、监测因子和频次具体见下表： 表4-6 噪声环境监测计划一览表 类别; 监测项目; 监测点位置; 监测频率; 执行标准. 噪声; Leq（A）; 厂界四周; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）2类标准。. 4.固体废物 三期工程产生的固体废物主要是城镇污水处理过程产生的栅渣、沉砂、污泥、职工生活垃圾。 （1）栅渣、沉砂 栅渣为污水预处理阶段粗、细格栅的拦截物，即通过物理和机械手段，从污水中分离出来的固体废弃物，主要是塑料、木块等漂浮物。类比项目现有污水处理厂，预计栅渣处理量为35t/a。 沉砂池沉砂，主要是碎石块、泥沙等细小沉淀物。类比项目现有污水处理厂，沉砂量为35t/a，集中收集后定期送至锡尼镇垃圾填埋场处理。 （2）脱水污泥 本项目运营期产生量最大的固废为生化处理过程产生的剩余污泥，含水率约99.2%，污泥处理方案采用“机械浓缩+高压板框压滤脱水”工艺，含水率降至60%以下，污泥脱水率大于39.5%。类比现有工程，预计三期工程脱水污泥产生量约980t/a，脱水后污泥直接进入污泥车，定期拉运至锡尼镇垃圾填埋场进行填埋处置，不会对周边环境产生二次污染影响。 类比现有工程，脱水污泥拟采用填埋方式处置。后续若具备条件，脱水污泥经稳定处理后，可作为土壤改良剂或肥料使用——其含有的有机质和营养成分能改善土壤结构、提升土壤肥力，在符合相关标准规范的前提下，可应用于土地整治、园林绿化、农业生产等领域。此外，还可采用焚烧处理方式：焚烧既能有效分解有害物质、降低污染，产生的热能亦可回收利用；但焚烧处理需较高的投资与设备支持，且可能生成二噁英等污染物，需严格遵循相关环保标准。制砖等资源化利用方式也是可行方向，将脱水污泥通过预处理后制成建筑用砖，可实现污泥的资源化利用，减少填埋占地。 （3）职工生活垃圾 本项目劳动定员5人，年工作天数为360天。生活垃圾以0.5kg/人·d计，则本项目员工生活垃圾产生量为0.9t/a。生活垃圾经厂内垃圾箱收集后交由当地环卫部门定期清运处理。 固体废物产生量及处置措施见表4-7。 表4-7 固体废物产污环节及利用或处置情况一览表 产生 环节; 固废 名称; 固废 属性; 物理 性状; 年度产生量（t/a）; 利用方式或去向; 环境管理要求. 格栅; 栅渣; 一般 工业固体废物; 固态; 35; 送往杭锦旗垃圾填埋场填埋处置; 执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599—2020）. 沉砂池; 沉砂; 固态; 35. 污泥池; 污泥; 半固态; 980. 职工; 生活垃圾; 生活垃圾; 固态; 0.9; 经垃圾箱收集后，交由当地环卫部门定期清运处理; /. 采取以上措施后，本项目运营期间产生的固体废物将得到合理处置。 5.地下水及土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），本工程不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，无须设置地下水、土壤专项评价。 5.1污染源、污染物类型和污染途径 本项目污水处理厂三期工程对各构筑物、管道底部均作防渗处理。在正常情况下，项目产生的污染物不会入渗到土壤和地表水环境中，也不会通过其他途径对土壤、地下水环境产生影响。 5.2防控措施 （1）源头防治措施 为防止生活污水输送及处理过程中发生废水渗漏扩散，建构筑物、路面、管道必须落实底部硬底化、防漏防渗措施，所有水池构筑物均进行防渗处理，将污染物跑、冒、滴、漏降到最低限度。污水处理厂内地表表面应用混凝土进行固化，防止滴漏废水外渗扩散。 项目产生的臭气经过有效除臭处理后排放量不大，且不属于重金属等有毒有害物质，对土壤和地下水影响不大。 （2）分区防治措施 本项目为污水处理项目，主要建设废水处理设施区域（各污水处理池体）及其配套设施加药间、污泥脱水间等。针对地下水污染防治措施分区防治部分参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610—2016）的地下水污染防渗分区，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。项目分区保护措施见下表。 表4-8 项目防渗分区划分及防渗技术要求 防渗分区; 分区; 防渗要求. 重点防渗区; 药剂间、加药间。; 等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数≤1×10-7cm/s，采取铺设钢筋混凝土加2mm厚HDPE膜的防渗地坪。. 已建危废暂存间; 位于一期工程厂区东侧，建筑面积16m2，用于暂存污水厂实验室产生的分析废液和运营期产生的废机油。危废暂存库地面及裙脚、导流渠、集液池（0.027m3）防渗措施自下而上依次为：基础防渗层+2mm厚HDPE防渗膜+15cm抗渗C30钢筋混凝土结构+环氧树脂涂层防腐，防渗系数≤1.0×10-10cm/s。. 一般防渗区; 污水处理单元、污泥处理单元、各管道等生产区域。; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s，地面、池体底部及四周均采取抗渗混凝土防渗。. 简单防渗区; 配电用房、厂区道路等其他区域。; 采用水泥混凝土进行地面硬化。. 5.3小结 项目对可能产生地下水影响的途径进行了有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水。项目地下水污染防治措施可行。项目做好分区防控工作，定期检查项目废水管道和池体，加强管理，避免污染地下水的情况发生，从而保护本区域的地下水、土壤环境不受本项目的污染。因此，本项目运营期间对地下水和土壤的环境影响是可以接受的。 6.环境风险分析 6.1风险源识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）附录B，本项目的危险物质为次氯酸钠。 6.2风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）附录B和附录C，当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量的比值，即为Q。 式中：q1，q2……，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2……，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）附录B，次氯酸钠的临界量为5t。本项目5%次氯酸钠溶液的全厂年用量为408.8t（新增160.6t/a），全厂最大储存量为10t，折合成次氯酸钠为10×10%=1t。项目危险物质数量与临界量比值判定结果如下： 表4-9 危险物质数量与临界量比值的判定结果 序号; 危险品名称; 最大存在总量（t）; 临界量（t）; qi/Qi. 1; 次氯酸钠; 1; 5; 0.2. 总计; 0.2. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）附录B中C.1.1，项目风险物质总计Q=0.2＜1，可直接判定环境潜势为Ⅰ。 根据上表，本项目环境潜势为Ⅰ，风险评价进行简单分析。 - 6.3环境风险分析 （1）厂内污水管网由于管道堵塞、破裂和接头处的破损，会造成大量的污水外溢，污染地下水、土壤和地表水。一般情况下，污水管网系统不会发生堵塞、破裂和爆炸，发生该类事故的可能原因主要有管网的设计不合理、采用劣质材料、向下水道倾倒大量固体废物和易燃易爆物品等。 （2）污水处理厂由于停电、设备损坏或不正常运作、停机检修等造成大量污水未经处理直接排放，造成污染事故。污水处理过程中的活性污泥是经过长时间培养驯化而成的，长时间停电，活性污泥会因缺氧致死，从而导致工艺过程遭到破坏，恢复污水处理的工艺过程，重新培养驯化活性污泥需要很长时间，会导致大量恶臭气体产生。 （3）污水厂进水超标 ①发现进水水质超标时，应立即向上级公司、地方环境保护行政主管部门等部门汇报； ②减少污水厂进水，若长时间进水超标则停止污水厂进水； ③调整污水处理工艺，充分挖掘污水厂设施、工艺及设备的潜力，调整生化系统等运行工况，增加化学药剂投加量等； ④配合相关部门查清进水水质超标原因，拿出解决方案，确保进水水质符合要求。 （4）本项目所涉及的危险品为次氯酸钠，受高热分解会产生有毒的腐蚀性烟气，具有腐蚀性。在贮运过程中，均有可能发生泄漏。在贮存过程中，泄漏原因主要为危险品罐因意外而破损等原因造成泄漏。 6.4环境风险防范措施 根据环境风险分析，建设单位应采取以下措施： （1）重视维护及管理污水管网，防止因泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力。 （2）在主要建筑物和构筑物之间预留缓冲空间，以便在非正常工况下污水处理厂能够迅速恢复正常运行。 （3）严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等，确保处理效果的稳定性。定期采样监测。操作人员及时调整设备，使设备处于最佳工况。 （4）加强污水处理厂人员的操作技能的培训，提高工作人员的应变能力，及时有效处理意外情况。 （5）加强运行管理和进出水水质的监测工作，配备流量、水质自动分析控制仪器，定期取样监测，并做好消毒工作，未经处理达标的污水严禁外排。 （6）制定风险事故应急预案。在发生风险事故时，能够以最快的速度、最大的效能、最有序地实施救援，从而减少因事故造成的损失。 （7）本厂危险品由专人运输，不可在阳光下暴晒，远离热源、火种，与自燃物、易燃物隔离储运，隔离存放。 （8）次氯酸钠储罐区四周设置围堰，防止泄漏物料四处漫流，同时储罐区按防渗要求做好地面防渗。 （9）厂区已建应急池位于污水处理厂南墙南侧60米处，水池为钢筋混凝土结构，无盖，结构尺寸为37m×35m×5m，容积约为6475m³，事故时可将未处理废水暂存至应急池，待事故解决后逐步将废水打入处理系统处理，不会对外环境造成冲击影响。 6.5环境风险评价结论 项目涉及的风险物质是次氯酸钠，次氯酸钠贮存量较小，环境风险较小，评价提出了一系列风险防范措施，只要企业在完善物料贮存设施加强安全检查，加强职工安全教育和培训之后，在做好各项风险防范措施、应急预案和应急处置措施的情况下，项目环境风险事故对周围环境的影响较小。 污水厂东北侧30m处为陶赖沟水体，事故状态下，超标废水可通过厂内管网排入现有应急池暂存，不会直接流入陶赖沟，对陶赖沟水体影响较小。综上，本项目环境风险处于可接受水平。 综上，项目环境风险属可接受水平。 7.“三本账”统计 本项目三期工程在V型滤池之前的工艺单元均独立运行。由于原有工程的废气处理、污泥脱水等措施均能稳定达标，因此无需通过本项目实施“以新带老”的整改措施。根据现有工程环评、验收批复、自行监测及在线监测数据核算、固废台账，以及三期工程建成后本项目的源强分析，本项目“三本账”统计如下表： 表4-10 三期工程建成前后“三本账”一览表（单位：t/a） 污染类型; 污染物; 现有工程; 本次新建; 三期工程建成后全厂; “以新带老”削减总量. 一期; 二期; 三期. 废水; 生活污水; 116.8; 210.2; 58.4; 385.4; 0. 生产废水; 29400; 95650; 80940; 205990; 0. 废气; NH3; 0.043; 0.140; 0.237; 0.419; 0. H2S; 0.002; 0.005; 0.009; 0.016; 0. 固体废物; 生活垃圾; 3.3; 3.3; 0.9; 7.5; 0. 栅渣; 12; 38; 35; 85; 0. 沉砂; 12; 38; 35; 85; 0. 污泥; 530; 2195; 980; 3705; 0. 8.环保投资估算 本项目为污水厂三期扩建工程，总投资为6076.9万元，其中环保投资为1526万元，占总投资的25.11%。本项目属于环保项目，针对项目运行过程中产生的各类污染物治理过程的环保投资如下： 表4-11 三期项目环保投资一览表 污染源; 环保措施; 投资（万元）. 废气; 全封闭厂房+高效除臭微生物全过程除臭设备1套; 1250. 废水; 对各个池体、污水管网进行防渗设置，渗透系数 小于1×10-7cm/s; 200. 噪声治理; 泵类振动部分采用软连接、减震器等; 15. 固废治理; 1套污泥机械脱水、1辆污泥运输车; 50. 生活垃圾处理; 1. 栅渣收集箱; 5. 沉砂收集池; 5. 合计; 1526. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织 | NH3 H2S 臭气浓度 甲烷 | 全封闭厂房+高效除臭微生物全过程除臭。 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918—2002）及其修改单表4中二级标准。 |
| 地表水环境 | 处理后的中水 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP | 三期工程建成后，污水处理厂全厂处理中水能力为14000t/d，其中原一二期的3000吨及本次新增的5500吨排入杭锦旗锡尼镇污水处理厂尾水水质净化工程进行深度处理，处理达标后用于周边企业回用及陶赖沟生态补水。其余5500吨统筹用于园林绿化、鄂尔多斯市新能源产业示范区企业及内蒙古能源发电杭锦发电有限公司工业用水，不外排。 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918—2002）及其修改单中一级A标准、《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923—2024）、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920—2020）。 |
| 声环境 | 生产设备 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备；设备安装减振垫，并加强维护。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）2类标准要求。 |
| 固体废物 | 项目运行过程中产生的栅渣、沉砂和脱水污泥，集中收集后定期送锡尼镇垃圾填埋场处理。 生活垃圾经厂内垃圾箱收集后交由当地环卫部门定期清运处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 建构筑物、路面、管道必须落实底部硬底化、防漏防渗措施，所有水池构筑物均进行防渗处理。厂内埋地管道需做好防漏防渗措施。做好分区防控工作，定期检查项目废水管道和池体，加强管理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）重视维护及管理厂内污水管道，防止因泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力。 （2）在主要建筑物和构筑物之间预留缓冲空间，以便在非正常工况下污水处理厂能够迅速恢复正常运行。 （3）严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等，确保处理效果的稳定性。定期采样监测。操作人员及时调整设备，使设备处于最佳工况。 （4）加强污水处理厂人员的操作技能的培训，提高工作人员的应变能力，及时有效处理意外情况。 （5）加强运行管理和进出水水质的监测工作，配备流量、水质自动分析控制仪器，定期取样监测，并做好消毒工作，未经处理达标的污水严禁外排。 （6）制定风险事故应急预案。在发生风险事故时，能够以最快的速度、最大的效能、最有序地实施救援，从而减少因事故造成的损失。 （7）本厂危险品由专人运输，不可在阳光下暴晒，远离热源、火种，与自燃物、易燃物隔离储运，隔离存放。 （8）次氯酸钠储罐区四周设置围堰，防止泄漏物料四处漫流，同时储罐区按防渗要求做好地面防渗。 （9）厂区已建应急池位于污水处理厂南墙南侧60米处，水池为钢筋混凝土结构，无盖，结构尺寸为37m×35m×5m，容积约为6475m³，事故时可将未处理废水暂存至应急池，待事故解决后逐步将废水打入处理系统处理，不会对外环境造成冲击影响。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.环境保护管理 加强管理，保证污染防治设施的正常运行，最大限度地减少污染排放给环境造成的影响。加强环保设施的日常管理和维护保养，保障其长期稳定运行。通过宣传、学习，增强职工的环保意识，将生产管理和环保管理有机结合起来。 2.与排污许可证制度的衔接 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令第11号），本项目属于“四十一、水的生产和供应业46—99.污水处理及其再生利用462—日处理能力500吨及以上2万吨以下的城乡污水集中处理场所”，属于排污简化管理类别。本项目扩建完成后需重新申请取得排污许可证。 3.竣工环保验收要求 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，并编制验收监测报告。 4.自行监测 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819—2017）、《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ 1083—2020）要求，定期进行排污监测。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合产业政策、选址合理，项目的建设会对周围环境产生一定影响。在认真落实本报告中提出的各项污染防治措施及建议的前提下，加强环境管理，使其废气、废水、噪声、固体废物等对周围环境的影响控制在可接受范围内。项目建设对周边生态影响较小。从环境保护角度分析，该项目建设可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表（单位：t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减总量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | 0.183 | / | / | 0.237 | / | 0.419 | +0.237 |
|  | H2S | 0.007 | / | / | 0.009 | / | 0.016 | +0.009 |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 栅渣 | 50 | / | / | 35 | / | 85 | +35 |
|  | 沉砂 | 50 | / | / | 35 | / | 85 | +35 |
|  | 污泥 | 2725 | / | / | 980 | / | 3705 | +980 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 6.6 | / | / | 0.9 | / | 7.5 | +0.9 |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①